## Principal
DATOS DE ENTRADA
1 | Selección de datos de entrada
1.1 | Potencia instalada | 300 | Entre 100 y 300 kW
1.2 | Distancia linea de transmisión | 100 | Entre 20 y 300 m
1.3 | Número de beneficiarios | 200 | Entre 100 y 300 beneficiarios
1.4 | Vida util | 20
1.5 | Tasa de descuento | 5.5%
1.6 | Consumo - Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
1.6.1 | Consumo mensual de leña para calefacción [kg/viv] | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 120 | 160 | 120 | 60 | 40 | 0 | 0 | 600
1.6.2 | Consumo mensual de electricidad para calefacción [kWh/viv] | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 140 | 160 | 140 | 60 | 40 | 0 | 0 | 640
1.7 | Emisiones a compensar en MP equivalente [kgMPe/año] | 1000
| INDICADORES CLAVE A PARTIR DE RESULTADOS | Sí/No | Diferencia
A. | Beneficiario recibe mayor ingreso que gasto por calefacción? | Sí | 138918.1343
B. | Proyecto cumple emisiones a compensar ? | Sí | 17792 |  | Pendiente: revisar emisiones equivalentes
C. | Numero de proyectos necesarios para cumplir emisiones a compensar | 0.053214
RESULTADOS DESAGREGADOS
2 | Potencial
2.1 | Potencial promedio zona B | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2.1.1 | Inyección mensual a la red [kWh/mes] | 51303.4643 | 51303.4643 | 51303.4643 | 51303.4643 | 51303.4643 | 51303.4643 | 51303.4643 | 51303.4643 | 51303.4643 | 51303.4643 | 51303.4643 | 51303.4643
2.1.2 | Inyección anual a la red [kWh/año] | 615641.5715
3 | Ingresos
3.1 | Valor de inyección a la red
3.1.1 | Precio nudo promedio | 80 | $CLP/kWh según comuna y distribuidora seleccionada
3.1.2 | Descuento estimado por peaje y distribución | 15%
3.1.3 | Valor unitario inyección a la red | 68
3.2 | Ingresos por inyección | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
3.2.1 | Ingreso mensual total [$CLP/mes] | 3488635.572 | 3488635.572 | 3488635.572 | 3488635.572 | 3488635.572 | 3488635.572 | 3488635.572 | 3488635.572 | 3488635.572 | 3488635.572 | 3488635.572 | 3488635.572
3.2.2 | Ingreso mensual por beneficiario [$CLP/mes] | 17443.1779 | 17443.1779 | 17443.1779 | 17443.1779 | 17443.1779 | 17443.1779 | 17443.1779 | 17443.1779 | 17443.1779 | 17443.1779 | 17443.1779 | 17443.1779
3.2.3 | Ingreso anual [$CLP/mes] | 41863626.86
3.2.4 | Ingreso anual por beneficiario [$CLP/mes] | 209318.1343
4 | Costos
4.1 | Desglose de costos
4.1.1 | Costo planta fotovoltaica comunitaria | 266472296.2
4.1.2 | Costo linea de transmision | 94809853.58
4.1.3 | Costo total | 361282149.7
4.2 | Costos por año y mes considerando vida útil y tasa de dscto.
4.2.1 | Costo anualizado | 30231848.24
4.2.2 | Costo mensualizado | 2485214.054
4.2.3 | Costo anualizado por beneficiario | 151159.2412
4.2.4 | Costo mensualizado por beneficiario | 12426.0703
5 | Indicadores recambio calefactores a leña
5.1 | Costo unitario electricidad [$CLP/kWh] | 110
5.2 | Costo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
5.2.1 | Costo mensual de electricidad para calefacción [$CLP/mes-viv] | 0 | 0 | 0 | 4400 | 6600 | 15400 | 17600 | 15400 | 6600 | 4400 | 0 | 0
5.2.2 | Costo anual de electricidad para calefacción [$CLP/mes-viv] | 70400
5.3 | Beneficio
5.3.1 | Beneficio ingresos inyección - costo calefacción electricidad [$CLP/mes-viv] | 17443.1779 | 17443.1779 | 17443.1779 | 13043.1779 | 10843.1779 | 2043.1779 | -156.8221 | 2043.1779 | 10843.1779 | 13043.1779 | 17443.1779 | 17443.1779
5.3.2 | Beneficio anual ingresos - costos electricidad [$CLP/año-viv] | 138918.1343
5.4 | Factor de emisiones
5.4.1 | Factor de emisiones MP10 [g/kg leña-viv] | 15.3
5.4.2 | Factor de emisiones MP2.5 [g/kg leña-viv] | 14.54
5.4.3 | Factor de emisiones NOx [g/kg leña-viv] | 1.3 | [12 empty] | Indata 2022 |  |  | Calefacción | % distribución hogares electricidad | Potencia [kW] | Horas/día | Días/año | Consumo anual kWh
5.4.4 | Factor de emisiones SOx [g/kg leña-viv] | 0.18 | [12 empty] | Tabla 77 inventario |  |  | Consumo bajo | 20% | 2 | 1 | 100 | 200
5.5 | Emisiones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Tipo de artefacto | Consumo_promedio_kg_año (por artefacto) | % participación | Consumo medio | 50% | 2 | 2 | 120 | 480
5.5.1 | Emisiones evitadas MP10 [g/kg leña-viv] | 0 | 0 | 0 | 612 | 918 | 1836 | 2448 | 1836 | 918 | 612 | 0 | 0 |  | Estufa simple | 266 | 2% | Consumo alto | 30% | 2 | 4 | 150 | 1200
5.5.2 | Emisiones evitadas MP2.5 [g/kg leña-viv] | 0 | 0 | 0 | 581.6 | 872.4 | 1744.8 | 2326.4 | 1744.8 | 872.4 | 581.6 | 0 | 0 |  | Estufa doble cámara | 629 | 43% |  |  |  |  | Prom. pond. | 640
5.5.3 | Emisiones evitadas NOx [g/kg leña-viv] | 0 | 0 | 0 | 52 | 78 | 156 | 208 | 156 | 78 | 52 | 0 | 0 |  | Cocina a leña | 914 | 2%
5.5.4 | Emisiones evitadas SOx [g/kg leña-viv] | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10.8 | 21.6 | 28.8 | 21.6 | 10.8 | 7.2 | 0 | 0 |  | Chimenea abierta | 248 | 4%
5.5.5 | Emisiones anuales evitadas MP10 [g/kg leña-viv] | 9180 | [12 empty] | Caldera a leña | N/A
5.5.6 | Emisiones anuales evitadas MP2.5 [g/kg leña-viv] | 8724 | [12 empty] | Estufa a pellet | 107 | 1%
5.5.7 | Emisiones anuales evitadas NOx [g/kg leña-viv] | 780 | [12 empty] | Salamandra | 560 | 36%
5.5.8 | Emisiones anuales evitadas SOx [g/kg leña-viv] | 108 | [12 empty] | Brasero | 83 | 1%
5.6 | Costo nivelado de emisiones | [13 empty] | Estufa hechiza | 796 | 11%
5.6.1 | Costo anualizado planta/Emisiones evitadas de MP10 año [$CLP/kg] | 16466.1483 | [12 empty] | Promedio | 450.375
5.6.2 | Costo anualizado planta/Emisiones evitadas de MP2.5 año [$CLP/kg] | 17326.8273 | [12 empty] | Promedio ponderado | 595.05
5.6.3 | Costo anualizado planta/Emisiones evitadas de NOx año[$CLP/kg] | 193793.899
5.6.4 | Costo anualizado planta/Emisiones evitadas de SOx año [$CLP/kg] | 1399622.604

## Principal_old
DATOS DE ENTRADA
1 | Selección de datos de entrada
1.a | Comuna | Alhué | Según lista de comunas
1.b | Distribuidora | CGE
1.c | Potencia instalada | 200 | Entre 100 y 300 kW
1.d | Distancia linea de transmisión | 50 | Entre 20 y 300 m
1.e | Número de beneficiarios | 200 | Entre 100 y 300 beneficiarios
RESULTADOS PARCIALES
2 | Potencial
2.a.i | Potencial - Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2.a.ii | Inyección mensual a la red [kWh/mes] | 34593.6372 | 30245.2411 | 30268.9487 | 22650.882 | 16938.5646 | 14263.988 | 15813.9286 | 18360.7149 | 22734.6441 | 27664.0071 | 31358.5995 | 34313.7021
2.b | Inyección anual a la red [kWh/año] | 299206.8581
3 | Ingresos
3.a.i | Precio nudo promedio | 80 | $CLP/kWh según comuna y distribuidora seleccionada
3.a.ii | Descuento estimado por peaje y distribución | 15%
3.b | Valor unitario inyección a la red | 68
3.c.i | Ingresos - Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
3.c.ii | Ingreso mensual total [$CLP/mes] | 2352367.329 | 2056676.398 | 2058288.515 | 1540259.978 | 1151822.391 | 969951.1841 | 1075347.148 | 1248528.612 | 1545955.797 | 1881152.483 | 2132384.768 | 2333331.746
3.c.iii | Ingreso mensual por beneficiario [$CLP/mes] | 11761.8366 | 10283.382 | 10291.4426 | 7701.2999 | 5759.112 | 4849.7559 | 5376.7357 | 6242.6431 | 7729.779 | 9405.7624 | 10661.9238 | 11666.6587
3.d.i | Ingreso anual [$CLP/mes] | 20346066.35
3.d.ii | Ingreso anual por beneficiario [$CLP/mes] | 101730.3318
4 | Costos
4.a.i | Costo planta fotovoltaica comunitaria | 266472296.2
4.a.ii | Costo linea de transmision | 94809853.58
4.a.iii | Costo total | 361282149.7
4.b.i | Vida util | 20
4.b.ii | Tasa de descuento | 5.5%
4.c.i | Costo anualizado | 30231848.24
4.c.ii | Costo mensualizado | 2485214.054
4.d.i | Costo anualizado por beneficiario | 151159.2412
4.d.ii | Costo mensualizado por beneficiario | 12426.0703
5 | Indicadores planta fotovoltaica (medida de recambio de calefactor a leña no transfiere el costo de la planta al beneficiario)
5.a.i | Ingreso - costo anual | -9885781.893
5.a.ii | Ingreso - costo anual por beneficiario | -49428.9095
5.b.i | Ingreso menos costo - Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
5.b.ii | Ingreso - costo mensual | -132846.7243 | -428537.6559 | -426925.5384 | -944954.0755 | -1333391.663 | -1515262.87 | -1409866.905 | -1236685.441 | -939258.2563 | -604061.5706 | -352829.2855 | -151882.3072
5.c.i | Ingreso - costo mensual por beneficiario | -664.2336 | -2142.6883 | -2134.6277 | -4724.7704 | -6666.9583 | -7576.3143 | -7049.3345 | -6183.4272 | -4696.2913 | -3020.3079 | -1764.1464 | -759.4115
6 | Indicadores recambio calefactores a leña
6.a.i | Costo unitario leña [$CLP/kg] | 636.3636 | Eucalipto $14.000 x 22 kg
6.a.ii | Costo unitario electricidad [$CLP/kWh] | 110
6.b | Consumo - Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Indata 2022 |  |  | Calefacción | % distribución hogares electricidad | Potencia [kW] | Horas/día | Días/año | Consumo anual kWh
6.b.i | Consumo mensual de leña para calefacción [kg/viv] | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 120 | 160 | 120 | 60 | 40 | 0 | 0 | Tabla 77 inventario |  |  | Consumo bajo | 20% | 2 | 1 | 100 | 200
6.b.ii | Consumo mensual de electricidad para calefacción [kWh/viv] | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 140 | 160 | 140 | 60 | 40 | 0 | 0 | Tipo de artefacto | Consumo_promedio_kg_año (por artefacto) | % participación | Consumo medio | 50% | 2 | 2 | 120 | 480
6.b.iii | Costo mensual de leña para calefacción [$CLP/mes-viv] | 0 | 0 | 0 | 25454.5455 | 38181.8182 | 76363.6364 | 101818.1818 | 76363.6364 | 38181.8182 | 25454.5455 | 0 | 0 | Estufa simple | 266 | 2% | Consumo alto | 30% | 2 | 4 | 150 | 1200
6.b.iv | Costo mensual de electricidad para calefacción [$CLP/mes-viv] | 0 | 0 | 0 | 4400 | 6600 | 15400 | 17600 | 15400 | 6600 | 4400 | 0 | 0 | Estufa doble cámara | 629 | 43% |  |  |  |  | Prom. pond. | 640
6.b.v | Consumo anual de leña para calefacción [kg/viv] | 600 | [11 empty] | Cocina a leña | 914 | 2%
6.b.vi | Consumo anual de electricidad para calefacción [kWh/viv] | 640 | [11 empty] | Chimenea abierta | 248 | 4%
6.b.vii | Costo anual de leña para calefacción [$CLP/mes-viv] | 381818.1818 | [11 empty] | Caldera a leña | N/A
6.b.viii | Costo anual de electricidad para calefacción [$CLP/mes-viv] | 70400 | [11 empty] | Estufa a pellet | 107 | 1%
6.c.i | Diferencia de costo mensual: leña - electricidad [$CLP/mes-viv] | 0 | 0 | 0 | 21054.5455 | 31581.8182 | 60963.6364 | 84218.1818 | 60963.6364 | 31581.8182 | 21054.5455 | 0 | 0 | Salamandra | 560 | 36%
6.c.ii | Diferencia de costo anual: leña - electricidad [$CLP/año-viv] | 311418.1818 | [11 empty] | Brasero | 83 | 1%
6.d.i. | Factor de emisiones MP10 [g/kg leña-viv] | 15.3 | [11 empty] | Estufa hechiza | 796 | 11%
6.d.ii. | Factor de emisiones MP2.5 [g/kg leña-viv] | 14.54 | [11 empty] | Promedio | 450.375
6.d.iii. | Factor de emisiones CO [g/kg leña-viv] | 126.3 | [11 empty] | Promedio ponderado | 595.05
6.d.iv. | Factor de emisiones NOx [g/kg leña-viv] | 1.3
6.d.v. | Factor de emisiones COV [g/kg leña-viv] | 114.5
6.d.vi | Factor de emisiones SOx [g/kg leña-viv] | 0.18
6.d.vii | Factor de emisiones NH3 [g/kg leña-viv] | 1.1
6.d.viii | Factor de emisiones CO2 [g/kg leña-viv] | 1700
6.d.ix | Factor de emisiones CH4 [g/kg leña-viv] | 9.8
6.e | Emisiones - Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
6.e.i. | Emisiones evitadas MP10 [g/kg leña-viv] | 0 | 0 | 0 | 612 | 918 | 1836 | 2448 | 1836 | 918 | 612 | 0 | 0
6.e.ii. | Emisiones evitadas MP2.5 [g/kg leña-viv] | 0 | 0 | 0 | 581.6 | 872.4 | 1744.8 | 2326.4 | 1744.8 | 872.4 | 581.6 | 0 | 0
6.e.iii. | Emisiones evitadas CO [g/kg leña-viv] | 0 | 0 | 0 | 5052 | 7578 | 15156 | 20208 | 15156 | 7578 | 5052 | 0 | 0
6.e.iv. | Emisiones evitadas NOx [g/kg leña-viv] | 0 | 0 | 0 | 52 | 78 | 156 | 208 | 156 | 78 | 52 | 0 | 0
6.e.v. | Emisiones evitadas COV [g/kg leña-viv] | 0 | 0 | 0 | 4580 | 6870 | 13740 | 18320 | 13740 | 6870 | 4580 | 0 | 0
6.e.vi | Emisiones evitadas SOx [g/kg leña-viv] | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10.8 | 21.6 | 28.8 | 21.6 | 10.8 | 7.2 | 0 | 0
6.e.vii | Emisiones evitadas NH3 [g/kg leña-viv] | 0 | 0 | 0 | 44 | 66 | 132 | 176 | 132 | 66 | 44 | 0 | 0
6.e.viii | Emisiones evitadas CO2 [g/kg leña-viv] | 0 | 0 | 0 | 68000 | 102000 | 204000 | 272000 | 204000 | 102000 | 68000 | 0 | 0
6.e.ix | Emisiones evitadas CH4 [g/kg leña-viv] | 0 | 0 | 0 | 392 | 588 | 1176 | 1568 | 1176 | 588 | 392 | 0 | 0
6.f.i | Emisiones anuales evitadas MP10 [g/kg leña-viv] | 9180
6.f.ii. | Emisiones anuales evitadas MP2.5 [g/kg leña-viv] | 8724
6.f.iii. | Emisiones anuales evitadas CO [g/kg leña-viv] | 75780
6.f.iv. | Emisiones anuales evitadas NOx [g/kg leña-viv] | 780
6.f.v. | Emisiones anuales evitadas COV [g/kg leña-viv] | 68700
6.f.vi | Emisiones anuales evitadas SOx [g/kg leña-viv] | 108
6.f.vii | Emisiones anuales evitadas NH3 [g/kg leña-viv] | 660
6.f.viii | Emisiones anuales evitadas CO2 [g/kg leña-viv] | 1020000
6.f.ix | Emisiones anuales evitadas CH4 [g/kg leña-viv] | 5880
RESULTADOS FINALES
7 | Resultado final
7.a | Utilidad - Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
7.a.i | Utilidad beneficiario: diferencia de calefaccion más ingresos por planta FV | 11761.8366 | 10283.382 | 10291.4426 | 28755.8453 | 37340.9301 | 65813.3923 | 89594.9176 | 67206.2794 | 39311.5972 | 30460.3079 | 10661.9238 | 11666.6587
7.a.ii | Utilidad anual beneficiario | 413148.5136
7.b | Costo por emision - Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
7.b.i | Costo mensualizado proyecto/Emisiones mensuales evitadas de MP10 [$CLP/kg] | 0 | 0 | 0 | 20304.0364 | 13536.0243 | 6768.0121 | 5076.0091 | 6768.0121 | 13536.0243 | 20304.0364 | 0 | 0
7.b.ii. | Costo mensualizado proyecto/Emisiones mensuales evitadas de MP2.5 [$CLP/kg] | 0 | 0 | 0 | 21365.3203 | 14243.5469 | 7121.7734 | 5341.3301 | 7121.7734 | 14243.5469 | 21365.3203 | 0 | 0
7.b.iii. | Costo mensualizado proyecto/Emisiones mensuales evitadas de CO [$CLP/kg] | 0 | 0 | 0 | 2459.6339 | 1639.7559 | 819.878 | 614.9085 | 819.878 | 1639.7559 | 2459.6339 | 0 | 0
7.b.iv. | Costo mensualizado proyecto/Emisiones mensuales evitadas de NOx [$CLP/kg] | 0 | 0 | 0 | 238962.8898 | 159308.5932 | 79654.2966 | 59740.7224 | 79654.2966 | 159308.5932 | 238962.8898 | 0 | 0
7.b.v. | Costo mensualizado proyecto/Emisiones mensuales evitadas de COV [$CLP/kg] | 0 | 0 | 0 | 2713.1158 | 1808.7439 | 904.3719 | 678.2789 | 904.3719 | 1808.7439 | 2713.1158 | 0 | 0
7.b.vi | Costo mensualizado proyecto/Emisiones mensuales evitadas de SOx [$CLP/kg] | 0 | 0 | 0 | 1725843.093 | 1150562.062 | 575281.0309 | 431460.7732 | 575281.0309 | 1150562.062 | 1725843.093 | 0 | 0
7.b.vii | Costo mensualizado proyecto/Emisiones mensuales evitadas de NH3 [$CLP/kg] | 0 | 0 | 0 | 282410.6879 | 188273.7919 | 94136.896 | 70602.672 | 94136.896 | 188273.7919 | 282410.6879 | 0 | 0
7.b.viii | Costo mensualizado proyecto/Emisiones mensuales evitadas de CO2 [$CLP/kg] | 0 | 0 | 0 | 182.7363 | 121.8242 | 60.9121 | 45.6841 | 60.9121 | 121.8242 | 182.7363 | 0 | 0
7.b.ix | Costo mensualizado proyecto/Emisiones mensuales evitadas de CH4 [$CLP/kg] | 0 | 0 | 0 | 31699.1588 | 21132.7726 | 10566.3863 | 7924.7897 | 10566.3863 | 21132.7726 | 31699.1588 | 0 | 0
7.c.i | Costo anualizado proyecto/Emisiones anuales evitadas de MP10 [$CLP/kg] | 16466.1483
7.c.ii. | Costo anualizado proyecto/Emisiones anuales evitadas de MP2.5 [$CLP/kg] | 17326.8273
7.c.iii. | Costo anualizado proyecto/Emisiones anuales evitadas de CO [$CLP/kg] | 1994.7115
7.c.iv. | Costo anualizado proyecto/Emisiones anuales evitadas de NOx [$CLP/kg] | 193793.899
7.c.v. | Costo anualizado proyecto/Emisiones anuales evitadas de COV [$CLP/kg] | 2200.2801
7.c.vi | Costo anualizado proyecto/Emisiones anuales evitadas de SOx [$CLP/kg] | 1399622.604
7.c.vii | Costo anualizado proyecto/Emisiones anuales evitadas de NH3 [$CLP/kg] | 229029.1534
7.c.viii | Costo anualizado proyecto/Emisiones anuales evitadas de CO2 [$CLP/kg] | 148.1953
7.c.ix | Costo anualizado proyecto/Emisiones anuales evitadas de CH4 [$CLP/kg] | 25707.354

## Detalle_costos
(editar solo en hoja Principal)
Planta fotovoltaica comunitaria |  |  | Potencia diseño | 300 | Potencia referencia | 300 | kW | Original planta fotovoltaica comunitaria Talagante (300 kW)
Item | Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Precio Total | Cantidad 300 kW | Precio Total 300 kW | Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1.1 | Ingeniería de detalle | HH | 8523 | 400 | 3409200 | 400 | 3409200 | 1.1 | Ingeniería de detalle | HH | 400 | 8523 | 3409200
1.2 | Costo Módulos Fotovoltaicos | Unidad | 134400 | 546 | 73382400 | 546 | 73382400 | 1.2 | Costo Módulos Fotovoltaicos | Unidad | 546 | 134400 | 73382400
1.3 | Inversores | Unidad | 4480000 | 3 | 13440000 | 3 | 13440000 | 1.3 | Inversores | Unidad | 3 | 4480000 | 13440000
1.4 | Estructura de Anclaje/soporte | GL | 62300 | 546 | 34015800 | 546 | 34015800 | 1.4 | Estructura de Anclaje/soporte | GL | 546 | 62300 | 34015800
1.5 | Otros equipos y Materiales del Sistema | GL | 31139743 | 1 | 31139743 | 1 | 31139743 | 1.5 | Otros equipos y Materiales del Sistema | GL | 1 | 31139743 | 31139743
1.6 | Mano de Obra | HH | 6000 | 4400 | 26400000 | 4400 | 26400000 | 1.6 | Mano de Obra | HH | 4400 | 6000 | 26400000
1.7 | Gastos Administrativos | GL | 5604000 | 1 | 5604000 | 1 | 5604000 | 1.7 | Gastos Administrativos | GL | 1 | 5604000 | 5604000
1.8 | Trámite de conexión ley N° 21.118 | GL | 2528300 | 1 | 2528300 | 1 | 2528300 | 1.8 | Trámite de conexión ley N° 21.118 | GL | 1 | 2528300 | 2528300
1.9 | Mantenimiento durante el primer año | GL | 510000 | 1 | 510000 | 1 | 510000 | 1.9 | Mantenimiento durante el primer año | GL | 1 | 510000 | 510000
1.10 | Otros | GL | 13139920 | 1 | 13139920 | 1 | 13139920 | 1.1 | Otros | GL | 1 | 13139920 | 13139920
Item | Descripción |  |  |  | Precio Total |  | Precio Total | Item | Descripción |  |  |  | Precio Total
1.11 | COSTO DIRECTO sistema 300 [kWp] (1.1 al 1.10) |  |  |  | 203569363 |  | 203569363 | 1.11 | COSTO DIRECTO sistema 300 [kWp] (1.1 al 1.10) |  |  |  | 203569363
1.12 | GASTOS GENERALES PARA SISTEMA DE 300 [kWp] (% sobre 1.11) |  |  | 3% | 6107080.89 | 3% | 6107080.89 | 1.12 | GASTOS GENERALES PARA SISTEMA DE 300 [kWp] (% sobre 1.11) |  |  | 3% | 6107081
1.13 | UTILIDADES SISTEMAS DE 300 [kWp] (% sobre 1.11) |  |  | 7% | 14249855.41 | 7% | 14249855.41 | 1.13 | UTILIDADES SISTEMAS DE 300 [kWp] (% sobre 1.11) |  |  | 7% | 14249855
1.14 | VALOR NETO SISTEMA DE 300 [kWp] |  |  |  | 223926299.3 |  | 223926299.3 | 1.14 | VALOR NETO SISTEMA DE 300 [kWp] |  |  |  | 223296299
1.15 | I.V.A. SISTEMAS DE 300 [kWp] (% sobre 1.14) |  |  | 19% | 42545996.87 | 19% | 42545996.87 | 1.15 | I.V.A. SISTEMAS DE 300 [kWp] (% sobre 1.14) |  |  | 19% | 42545997
1.16 | COSTO TOTAL POR SISTEMA DE 300 [kWp] |  |  |  | 266472296.2 |  | 266472296.2 | 1.16 | COSTO TOTAL POR SISTEMA DE 300 [kWp] |  |  |  | 266472296
(editar solo en hoja Principal)
Linea de transmisión - planta fotovoltaica comunitaria |  |  | Largo linea diseño | 100 | Largo linea referencia | 100 | m
Item | Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Precio Total | Cantidad 100 mt/300 kW | Precio Total 100mt/300 kW | Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1.1 | Ingeniería de detalle | HH | 60000 | 8 | 480000 | 8 | 480000 | 1.1 | Ingeniería de detalle | HH | 8 | 60000 | 480000
1.2 | Transformador 300 kVA | Unidad | 9934590 | 1 | 9934590 | 1 | 9934590 | 1.2 | Transformador Distribución Aérea trifásico 300 kVA 13,2 kV/0,38 kV | Unidad | 1 | 9934590 | 9934590
1.3 | Reconectador de 27kV | Unidad | 12718492 | 1 | 12718492 | 1 | 12718492 | 1.3 | Reconectador de 27kV Noja Power con control RC 10 o equipo similar | Unidad | 1 | 12718492 | 12718492
1.4 | Transformador Bifásico 5 kVA | Unidad |  | 1 | 0 | 1 |  | 1.4 | Transformador Bifásico 5 kVA, 13,2 kV, 5 kVA Clase 15 kV | Unidad | 1
1.5 | Transformador Bifásico 5 kVA | Unidad | 1192127 | 1 | 1192127 | 1 | 1192127 | 1.5 | Transformador Bifásico 5 kVA, 13,2 kV, 5 kVA Clase 15 kV | Unidad | 1 | 1192127 | 1192127
1.6 | Postes de hormigón armado | Unidad | 288955 | 12 | 3467460 | 12 | 3467460 | 1.6 | Postes de hormigón armado | Unidad | 12 | 288955 | 3467460
1.7 | Conductor de aluminio | mts | 20676 | 459 | 9490284 | 459 | 9490284 | 1.7 | Conductor de aluminio protegido 50mm² o superior trifásico 25 kV, para disposición de redes compactas. | mts | 459 | 20676 | 9490284
1.8 | Equipo compacto 15 kV | Unidad | 3386565 | 1 | 3386565 | 1 | 3386565 | 1.8 | Equipo compacto 15 kV 3p (5-10-20/5A) Precisión ANSI 0,3 para empalme de media tensión. | Unidad | 1 | 3386565 | 3386565
1.9 | Pararrayo clase 15 kV | Unidad | 93358 | 3 | 280074 | 3 | 280074 | 1.9 | Pararrayo clase 15 kV | Unidad | 3 | 93600 | 280800
1.10 | Desconectadores Fusibles clase 15 kV | Unidad | 45403 | 5 | 227015 | 5 | 227015 | 1.1 | Desconectadores Fusibles clase 15 kV | Unidad | 5 | 45403 | 227015
1.11 | Elementos necesarios para disposición de redes compactas. | GL | 3471751 | 1 | 3471751 | 1 | 3471751 | 1.11 | Crucetas, ferretería, aisladores, retenciones, abrazaderas, soportes, separadores y todos los elementos necesarios para disposición de redes compactas. | GL | 1 | 3471751 | 3471751
1.12 | Medidor bidireccional en el empalme | Unidad | 4876737 | 1 | 4876737 | 1 | 4876737 | 1.12 | Medidor bidireccional en el empalme, que permita registrar los consumos y inyecciones de la energía para cumplir con la ley 21.118. | Unidad | 1 | 4876737 | 4876737
1.13 | Cubos seguros y vitarreales del sistema | GL | 2196721 | 1 | 2196721 | 1 | 2196721 | 1.13 | Cubos seguros y vitarreales del sistema | GL | 1 | 2196721 | 2196721
1.14 | Mano de Obra | HH | 9350043 | 1 | 9350043 | 1 | 9350043 | 1.14 | Mano de Obra | HH | 1 | 9350043 | 9350043
1.15 | Gastos Administrativos | GL | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1.15 | Gastos Administrativos | GL | 1 | 1350000 | 1350000
1.16 | Trámite de conexión con empresa distribuidora | GL | 1200000 | 1 | 1200000 | 1 | 1200000 | 1.16 | Trámite de conexión con empresa distribuidora | GL | 1 | 1200000 | 1200000
1.17 | Mantenimiento durante el primer año | GL | 890000 | 1 | 890000 | 1 | 890000 | 1.17 | Mantenimiento durante el primer año | GL | 1 | 890000 | 890000
1.18 | Otros | GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Item | Descripción |  |  |  | Precio Total |  | Precio Total | Item | Descripción |  |  |  | Precio Total
1.19 | COSTO DIRECTO PROYECTO (1.1 al 1.18) |  |  |  | 64511859 |  | 64511859 | 1.19 | COSTO DIRECTO PROYECTO (1.1 al 1.18) |  |  |  | 64511860
1.20 | GASTOS GENERALES PROYECTO (% sobre 1.19) |  |  | 8.5% | 5483508.015 | 8.5% | 5483508.015 | 1.2 | GASTOS GENERALES PROYECTO (% sobre 1.19) |  |  | 8.5% | 5483508
1.21 | UTILIDADES PROYECTO (% sobre 1.19) |  |  | 15% | 9676778.85 | 15% | 9676719 | 1.21 | UTILIDADES PROYECTO (% sobre 1.19) |  |  | 15% | 9676719
1.22 | VALOR NETO PROYECTO |  |  |  | 79672145.87 |  | 79672086.02 | 1.22 | VALOR NETO PROYECTO |  |  |  | 79062747
1.23 | I.V.A. PROYECTO (% sobre 1.22) |  |  | 19% | 15137707.71 | 19% | 15137696.34 | 1.23 | I.V.A. PROYECTO (% sobre 1.22) |  |  | 19% | 15071908
1.24 | COSTO TOTAL PROYECTO |  |  |  | 94809853.58 |  | 94809782.36 | 1.24 | COSTO TOTAL PROYECTO |  |  |  | 94809654
Item | Descripción |  |  |  | Precio Total |  | Precio Total | Item | Descripción |  |  |  | Precio Total
1.25 | VALOR TOTAL OFERTA |  |  |  | 94809853.58 |  | 94809782.36 | 1.25 | VALOR TOTAL OFERTA |  |  |  | 94809854

## Detalle_PNP&potencial
Lista comunas | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Inclinacion | Azimut | Latitud | Longitud | Total diario kWh | Total anual kWh | Factor de planta
Alhué | 172.9682 | 151.2262 | 151.3447 | 113.2544 | 84.6928 | 71.3199 | 79.0696 | 91.8036 | 113.6732 | 138.32 | 156.793 | 171.5685 | 27 | -11 | -34.03 | -71.1 | 4.1 | 1495.88 | 17%
Buin | 169.7899 | 149.0731 | 150.6919 | 115.8279 | 88.0172 | 75.5047 | 79.5545 | 90.2203 | 112.6754 | 137.7809 | 155.3553 | 168.2135 | 27 | -9 | -33.73 | -70.74 | 4.09 | 1492.57 | 17%
Calera de Tango | 170.2172 | 149.2136 | 149.654 | 113.2272 | 86.4445 | 73.3126 | 77.7536 | 89.3992 | 111.4187 | 137.6456 | 155.4745 | 168.8179 | 27 | -10 | -33.63 | -70.77 | 4.06 | 1482.44 | 17%
Colina | 170.6273 | 152.0907 | 153.6294 | 120.81 | 91.753 | 77.9397 | 82.6549 | 92.8344 | 116.3356 | 141.8885 | 157.0415 | 171.1288 | 27 | -7 | -33.2 | -70.68 | 4.19 | 1528.6 | 17%
Curacavi | 172.3189 | 150.0747 | 150.6528 | 117.1307 | 84.4029 | 72.8549 | 78.4871 | 93.898 | 113.7343 | 139.49 | 156.056 | 171.9111 | 26 | -5 | -33.4 | -71.13 | 4.11 | 1500.84 | 17%
El Monte | 171.5444 | 149.8582 | 150.1895 | 114.8412 | 86.3327 | 73.9389 | 80.0433 | 91.4501 | 115.249 | 140.4737 | 156.5682 | 170.2908 | 28 | -14 | -33.68 | -70.99 | 4.11 | 1500.63 | 17%
Isla de Maipo | 171.992 | 151.1565 | 150.6261 | 115.1593 | 86.4722 | 74.2424 | 79.9814 | 92.454 | 115.2373 | 142.016 | 157.3318 | 170.7291 | 28 | -13 | -33.75 | -70.9 | 4.13 | 1507.26 | 17%
Lampa | 173.1115 | 153.1061 | 154.2207 | 121.2415 | 93.0907 | 79.5239 | 83.5224 | 96.925 | 118.6662 | 143.5868 | 160.2764 | 173.8371 | 27 | 1 | -33.2829 | -70.8791 | 4.25 | 1550.96 | 18%
Maria Pinto | 170.9908 | 148.2522 | 148.4524 | 109.9931 | 81.0728 | 70.3071 | 77.3569 | 90.6743 | 113.8548 | 140.4973 | 155.5533 | 170.1409 | 27 | -17 | -33.52 | -71.12 | 4.05 | 1475.98 | 17%
Melipilla | 168.8244 | 146.6808 | 146.8354 | 106.6134 | 79.6837 | 70.8738 | 77.4264 | 87.3227 | 112.6309 | 139.0854 | 154.0959 | 168.5395 | 28 | -18 | -33.68 | -71.22 | 4 | 1458.44 | 17%
Padre Hurtado | 168.1489 | 147.0811 | 147.2639 | 113.3488 | 86.1513 | 73.2861 | 77.3322 | 90.5045 | 111.4086 | 136.1676 | 153.7753 | 167.1868 | 27 | -10 | -33.57 | -70.81 | 4.03 | 1471.51 | 17%
Paine | 169.4229 | 149.0088 | 149.9282 | 115.5008 | 87.1141 | 74.7853 | 78.5578 | 91.4867 | 113.6185 | 137.6737 | 154.9813 | 167.3556 | 28 | -11 | -33.81 | -70.74 | 4.08 | 1489.31 | 17%
Peñaflor | 170.4278 | 148.6444 | 149.6021 | 114.5964 | 86.9712 | 73.4243 | 77.9819 | 90.8562 | 113.4613 | 138.5942 | 155.5994 | 169.3037 | 27 | -11 | -33.61 | -70.87 | 4.08 | 1489.31 | 17%
Pirque | 171.9428 | 151.9291 | 153.5151 | 116.7459 | 86.8114 | 73.7242 | 76.5775 | 88.2576 | 112.5312 | 136.7289 | 157.3155 | 170.8996 | 27 | -6 | -33.69 | -70.59 | 4.1 | 1496.84 | 17%
San Jose de Maipo | 175.2169 | 152.2303 | 148.5901 | 111.0043 | 81.6826 | 64.149 | 65.8841 | 81.117 | 111.0305 | 136.6323 | 155.2042 | 172.4484 | 26 | 3 | -33.64 | -70.35 | 3.99 | 1455.03 | 17%
San Pedro | 167.0365 | 145.3869 | 146.8289 | 111.9131 | 82.31 | 72.65 | 78.6297 | 91.3507 | 114.2935 | 139.14 | 152.48 | 165.9735 | 29 | -19 | -33.89 | -71.46 | 4.02 | 1467.84 | 17%
Talagante | 170.2131 | 148.8345 | 149.5903 | 115.0532 | 86.8802 | 74.4596 | 79.5571 | 90.9972 | 115.278 | 140.3388 | 155.8132 | 168.9962 | 28 | -12 | -33.66 | -70.92 | 4.1 | 1495.87 | 17%
Tiltil | 173.4144 | 154.4572 | 156.2606 | 124.633 | 96.3019 | 79.9978 | 86.518 | 102.763 | 122.9257 | 147.8692 | 161.4978 | 174.45 | 27 | 2 | -33.08 | -70.93 | 4.33 | 1580.95 | 18%
Precio Nudo Promedio (PNP) $CLP/kWh energía
Lista comunas | CGE | Enel | ECC | EDECSA | Til Til
Alhué | 80
Buin | 80
Calera de Tango | 80
Colina |  | 70 | 90
Curacavi | 80 |  |  | 90
El Monte | 80
Isla de Maipo | 80
Lampa |  | 70
Maria Pinto | 80
Melipilla | 80
Padre Hurtado | 80
Paine | 80
Peñaflor | 80
Pirque | 80
San Jose de Maipo | 80
San Pedro | 80
Talagante | 80
Tiltil |  | 70 |  |  | 90
Precio unitario promedio tarifa BT1 $CLP/kWh
Lista comunas | CGE | Enel | ECC | EDECSA | Til Til
Alhué | 110
Buin | 110
Calera de Tango | 110
Colina |  | 105 | 115
Curacavi | 110 |  |  | 115
El Monte | 110
Isla de Maipo | 110
Lampa |  | 105
Maria Pinto | 110
Melipilla | 110
Padre Hurtado | 110
Paine | 110
Peñaflor | 110
Pirque | 110
San Jose de Maipo | 110
San Pedro | 110
Talagante | 110
Tiltil |  | 105 |  |  | 115

## Detalle_potencial_hora
Extraido de reporte del Explorador Solar (MEN) por comuna
Indica la generación por hora para un sistema de 1 kW (dato de entrada seleccionado)
Generacion Fotovoltaica
Unidad [kWh]
(Columna con valor PROMEDIO)
Comuna | Mes | Mes | Días | Total diario kWh | Total mensual kWh | Mes | 00:00 a 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Alhué | T | Enero a Diciembre | 365 | 4.1059 | 1498.6636 | Enero a Diciembre | 0.17108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014366 | 0.01387 | 0.093495 | 0.24969 | 0.38197 | 0.48357 | 0.53552 | 0.55995 | 0.54259 | 0.49003 | 0.39425 | 0.2567 | 0.093437 | 0.0094089 | 0 | 0 | 0 | 0
Alhué | 1 | Enero | 31 | 5.5796 | 172.9682 | Enero | 0.23248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012702 | 0.024667 | 0.14781 | 0.33656 | 0.49885 | 0.61821 | 0.69219 | 0.71679 | 0.70071 | 0.64546 | 0.54172 | 0.39527 | 0.21675 | 0.043377 | 0 | 0 | 0 | 0
Alhué | 2 | Febrero | 28 | 5.4009 | 151.2262 | Febrero | 0.22504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01463 | 0.11388 | 0.30021 | 0.47359 | 0.5982 | 0.67911 | 0.70745 | 0.69548 | 0.64261 | 0.54184 | 0.39193 | 0.20813 | 0.033873 | 0 | 0 | 0 | 0
Alhué | 3 | Marzo | 31 | 4.8821 | 151.3447 | Marzo | 0.20342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028457 | 0.097726 | 0.27981 | 0.44609 | 0.56458 | 0.62417 | 0.65744 | 0.64795 | 0.58738 | 0.4851 | 0.33273 | 0.15351 | 0.0027581 | 0 | 0 | 0 | 0
Alhué | 4 | Abril | 30 | 3.7751 | 113.2544 | Abril | 0.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069662 | 0.22454 | 0.3583 | 0.46037 | 0.46978 | 0.51525 | 0.5351 | 0.48353 | 0.3827 | 0.23854 | 0.037377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alhué | 5 | Mayo | 31 | 2.732 | 84.6928 | Mayo | 0.11383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006617 | 0.14681 | 0.24667 | 0.33163 | 0.3777 | 0.40813 | 0.39839 | 0.36173 | 0.27605 | 0.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alhué | 6 | Junio | 30 | 2.3773 | 71.3199 | Junio | 0.099055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035208 | 0.11315 | 0.20918 | 0.29658 | 0.35298 | 0.38689 | 0.36847 | 0.33678 | 0.25599 | 0.056964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alhué | 7 | Julio | 31 | 2.5506 | 79.0696 | Julio | 0.10628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068748 | 0.11869 | 0.21443 | 0.30784 | 0.363 | 0.3941 | 0.3721 | 0.33505 | 0.2522 | 0.19253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alhué | 8 | Agosto | 31 | 2.9614 | 91.8036 | Agosto | 0.12339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027865 | 0.15978 | 0.27228 | 0.36324 | 0.41286 | 0.43151 | 0.41814 | 0.37986 | 0.29921 | 0.18872 | 0.0079373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alhué | 9 | Septiembre | 30 | 3.7891 | 113.6732 | Septiembre | 0.15788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039619 | 0.096463 | 0.24545 | 0.38013 | 0.47229 | 0.50866 | 0.52095 | 0.49336 | 0.43289 | 0.34428 | 0.20559 | 0.085105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alhué | 10 | Octubre | 31 | 4.4619 | 138.32 | Octubre | 0.18591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8791e-05 | 0.02905 | 0.16222 | 0.3189 | 0.44276 | 0.53993 | 0.58566 | 0.59613 | 0.55851 | 0.49116 | 0.38782 | 0.24198 | 0.10773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alhué | 11 | Noviembre | 30 | 5.2264 | 156.793 | Noviembre | 0.21777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069517 | 0.049193 | 0.20613 | 0.3779 | 0.51707 | 0.61685 | 0.66927 | 0.67331 | 0.64332 | 0.56852 | 0.45764 | 0.30354 | 0.12877 | 0.0079613 | 0 | 0 | 0 | 0
Alhué | 12 | Diciembre | 31 | 5.5345 | 171.5685 | Diciembre | 0.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089385 | 0.042095 | 0.19253 | 0.37454 | 0.52433 | 0.63309 | 0.69091 | 0.71146 | 0.67958 | 0.61539 | 0.50644 | 0.35431 | 0.17594 | 0.024937 | 0 | 0 | 0 | 0
Buin | T | Enero a Diciembre | 365 | 4.0967 | 1495.3119 | Enero a Diciembre | 0.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015788 | 0.015801 | 0.10702 | 0.26278 | 0.39196 | 0.48621 | 0.53379 | 0.55429 | 0.53062 | 0.47891 | 0.38384 | 0.25532 | 0.08728 | 0.0073599 | 0 | 0 | 0 | 0
Buin | 1 | Enero | 31 | 5.4771 | 169.7899 | Enero | 0.22821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014447 | 0.025957 | 0.16005 | 0.34657 | 0.50444 | 0.61508 | 0.68064 | 0.69896 | 0.68019 | 0.62543 | 0.52659 | 0.37976 | 0.1978 | 0.034178 | 0 | 0 | 0 | 0
Buin | 2 | Febrero | 28 | 5.324 | 149.0731 | Febrero | 0.22183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015431 | 0.12707 | 0.31382 | 0.47482 | 0.59097 | 0.66765 | 0.70165 | 0.68097 | 0.6276 | 0.52641 | 0.37965 | 0.19205 | 0.025946 | 0 | 0 | 0 | 0
Buin | 3 | Marzo | 31 | 4.861 | 150.6919 | Marzo | 0.20254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033582 | 0.10975 | 0.28941 | 0.44219 | 0.56177 | 0.6288 | 0.65786 | 0.63748 | 0.58145 | 0.47835 | 0.32619 | 0.14292 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 0
Buin | 4 | Abril | 30 | 3.8609 | 115.8279 | Abril | 0.16087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083985 | 0.24238 | 0.3713 | 0.47527 | 0.51031 | 0.54242 | 0.5246 | 0.46611 | 0.3732 | 0.22736 | 0.043987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buin | 5 | Mayo | 31 | 2.8393 | 88.0172 | Mayo | 0.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043319 | 0.16779 | 0.27567 | 0.34917 | 0.40028 | 0.41402 | 0.38768 | 0.35946 | 0.26803 | 0.17385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buin | 6 | Junio | 30 | 2.5168 | 75.5047 | Junio | 0.10487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00089802 | 0.13543 | 0.23818 | 0.31475 | 0.36499 | 0.38915 | 0.35985 | 0.32452 | 0.24405 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buin | 7 | Julio | 31 | 2.5663 | 79.5545 | Julio | 0.10693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005243 | 0.13682 | 0.24134 | 0.31865 | 0.3621 | 0.37783 | 0.36292 | 0.32369 | 0.2481 | 0.18958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buin | 8 | Agosto | 31 | 2.9103 | 90.2203 | Agosto | 0.12126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048958 | 0.17541 | 0.28231 | 0.36665 | 0.38734 | 0.40537 | 0.39846 | 0.36328 | 0.28041 | 0.17936 | 0.022794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buin | 9 | Septiembre | 30 | 3.7558 | 112.6754 | Septiembre | 0.15649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055143 | 0.11017 | 0.25348 | 0.37671 | 0.46501 | 0.47286 | 0.51464 | 0.48753 | 0.43869 | 0.34521 | 0.20813 | 0.077907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buin | 10 | Octubre | 31 | 4.4445 | 137.7809 | Octubre | 0.18519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014265 | 0.035443 | 0.17229 | 0.32454 | 0.45375 | 0.53862 | 0.5873 | 0.58782 | 0.54812 | 0.48464 | 0.38277 | 0.23196 | 0.097144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buin | 11 | Noviembre | 30 | 5.1785 | 155.3553 | Noviembre | 0.21577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076474 | 0.056187 | 0.21832 | 0.38695 | 0.51615 | 0.61296 | 0.66397 | 0.67007 | 0.63446 | 0.5573 | 0.44749 | 0.28711 | 0.11298 | 0.006923 | 0 | 0 | 0 | 0
Buin | 12 | Diciembre | 31 | 5.4262 | 168.2135 | Diciembre | 0.22609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097111 | 0.047724 | 0.20417 | 0.38078 | 0.52659 | 0.62559 | 0.67929 | 0.69164 | 0.66512 | 0.59468 | 0.48543 | 0.33595 | 0.15978 | 0.019791 | 0 | 0 | 0 | 0
Calera de Tango | T | Enero a Diciembre | 365 | 4.069 | 1485.1969 | Enero a Diciembre | 0.16954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016152 | 0.015585 | 0.10379 | 0.25709 | 0.38405 | 0.47952 | 0.52408 | 0.54789 | 0.53086 | 0.48003 | 0.38625 | 0.25924 | 0.090958 | 0.0080759 | 0 | 0 | 0 | 0
Calera de Tango | 1 | Enero | 31 | 5.4909 | 170.2172 | Enero | 0.22879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015006 | 0.027189 | 0.1547 | 0.33956 | 0.49653 | 0.61404 | 0.6809 | 0.7036 | 0.68531 | 0.63254 | 0.5312 | 0.38408 | 0.20215 | 0.037593 | 0 | 0 | 0 | 0
Calera de Tango | 2 | Febrero | 28 | 5.3291 | 149.2136 | Febrero | 0.22204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016066 | 0.12383 | 0.30972 | 0.4675 | 0.58618 | 0.66753 | 0.70009 | 0.68375 | 0.62781 | 0.53378 | 0.38707 | 0.19722 | 0.028498 | 0 | 0 | 0 | 0
Calera de Tango | 3 | Marzo | 31 | 4.8275 | 149.654 | Marzo | 0.20115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035771 | 0.10546 | 0.28061 | 0.43743 | 0.55509 | 0.61855 | 0.65268 | 0.63966 | 0.57829 | 0.47782 | 0.32929 | 0.14733 | 0.0017668 | 0 | 0 | 0 | 0
Calera de Tango | 4 | Abril | 30 | 3.7742 | 113.2272 | Abril | 0.15726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080491 | 0.23361 | 0.36086 | 0.46837 | 0.47444 | 0.52564 | 0.51642 | 0.46258 | 0.37126 | 0.23132 | 0.049251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calera de Tango | 5 | Mayo | 31 | 2.7885 | 86.4445 | Mayo | 0.11619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041022 | 0.16385 | 0.26561 | 0.34476 | 0.38519 | 0.40382 | 0.3843 | 0.355 | 0.26977 | 0.17522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calera de Tango | 6 | Junio | 30 | 2.4438 | 73.3126 | Junio | 0.10182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011332 | 0.13289 | 0.22731 | 0.30232 | 0.34846 | 0.37156 | 0.34928 | 0.32287 | 0.243 | 0.14493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calera de Tango | 7 | Julio | 31 | 2.5082 | 77.7536 | Julio | 0.10451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013443 | 0.13079 | 0.23479 | 0.30528 | 0.34655 | 0.36636 | 0.35869 | 0.32105 | 0.25118 | 0.19214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calera de Tango | 8 | Agosto | 31 | 2.8838 | 89.3992 | Agosto | 0.12016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049425 | 0.17262 | 0.27443 | 0.35934 | 0.37602 | 0.39571 | 0.39805 | 0.36338 | 0.28149 | 0.18271 | 0.030658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calera de Tango | 9 | Septiembre | 30 | 3.714 | 111.4187 | Septiembre | 0.15475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052234 | 0.10528 | 0.24522 | 0.36154 | 0.45125 | 0.45393 | 0.50457 | 0.4983 | 0.44388 | 0.35126 | 0.21209 | 0.081404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calera de Tango | 10 | Octubre | 31 | 4.4402 | 137.6456 | Octubre | 0.18501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014994 | 0.03358 | 0.16955 | 0.32199 | 0.44783 | 0.53259 | 0.5877 | 0.5866 | 0.54859 | 0.48657 | 0.38696 | 0.23723 | 0.10083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calera de Tango | 11 | Noviembre | 30 | 5.1825 | 155.4745 | Noviembre | 0.21594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078021 | 0.054547 | 0.21362 | 0.38022 | 0.5116 | 0.60806 | 0.66643 | 0.66658 | 0.6399 | 0.56473 | 0.44953 | 0.29394 | 0.11833 | 0.0071994 | 0 | 0 | 0 | 0
Calera de Tango | 12 | Diciembre | 31 | 5.4457 | 168.8179 | Diciembre | 0.22691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099303 | 0.046841 | 0.19964 | 0.37398 | 0.52313 | 0.62692 | 0.68332 | 0.69752 | 0.66811 | 0.60164 | 0.48771 | 0.34083 | 0.16432 | 0.021854 | 0 | 0 | 0 | 0
Colina | T | Enero a Diciembre | 365 | 4.1956 | 1531.3977 | Enero a Diciembre | 0.17482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015418 | 0.016865 | 0.11411 | 0.28174 | 0.41124 | 0.50555 | 0.5552 | 0.56561 | 0.53685 | 0.48255 | 0.38508 | 0.252 | 0.081269 | 0.0060044 | 0 | 0 | 0 | 0
Colina | 1 | Enero | 31 | 5.5041 | 170.6273 | Enero | 0.22934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012821 | 0.026529 | 0.17401 | 0.3666 | 0.5208 | 0.62625 | 0.68257 | 0.70179 | 0.67892 | 0.62103 | 0.51975 | 0.36998 | 0.18723 | 0.027379 | 0 | 0 | 0 | 0
Colina | 2 | Febrero | 28 | 5.4318 | 152.0907 | Febrero | 0.22633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015249 | 0.14363 | 0.34052 | 0.50443 | 0.61727 | 0.68556 | 0.7078 | 0.68754 | 0.62816 | 0.52626 | 0.37248 | 0.18242 | 0.020489 | 0 | 0 | 0 | 0
Colina | 3 | Marzo | 31 | 4.9558 | 153.6294 | Marzo | 0.20649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036588 | 0.12747 | 0.31948 | 0.47754 | 0.5835 | 0.63836 | 0.66425 | 0.63577 | 0.58147 | 0.47229 | 0.3155 | 0.1357 | 0.00080759 | 0 | 0 | 0 | 0
Colina | 4 | Abril | 30 | 4.027 | 120.81 | Abril | 0.16779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096846 | 0.25947 | 0.39762 | 0.49978 | 0.54521 | 0.56718 | 0.53787 | 0.47138 | 0.37903 | 0.23033 | 0.042275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colina | 5 | Mayo | 31 | 2.9598 | 91.753 | Mayo | 0.12332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017748 | 0.18587 | 0.29366 | 0.37716 | 0.4307 | 0.42981 | 0.40289 | 0.36815 | 0.27852 | 0.17526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colina | 6 | Junio | 30 | 2.598 | 77.9397 | Junio | 0.10825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011691 | 0.15045 | 0.25364 | 0.3304 | 0.38031 | 0.38886 | 0.36361 | 0.33036 | 0.2501 | 0.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colina | 7 | Julio | 31 | 2.6663 | 82.6549 | Julio | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017195 | 0.14513 | 0.25576 | 0.33853 | 0.37672 | 0.38578 | 0.36738 | 0.34091 | 0.2623 | 0.19205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colina | 8 | Agosto | 31 | 2.9947 | 92.8344 | Agosto | 0.12478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044526 | 0.18231 | 0.28689 | 0.3792 | 0.41664 | 0.42625 | 0.40445 | 0.36583 | 0.2897 | 0.18269 | 0.016175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colina | 9 | Septiembre | 30 | 3.8779 | 116.3356 | Septiembre | 0.16158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055047 | 0.12135 | 0.27066 | 0.39111 | 0.47733 | 0.52752 | 0.53385 | 0.4995 | 0.43859 | 0.33884 | 0.20213 | 0.07148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colina | 10 | Octubre | 31 | 4.577 | 141.8885 | Octubre | 0.19071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013234 | 0.039337 | 0.1854 | 0.34576 | 0.47232 | 0.56367 | 0.60551 | 0.60533 | 0.56747 | 0.49283 | 0.38241 | 0.2281 | 0.088794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colina | 11 | Noviembre | 30 | 5.2347 | 157.0415 | Noviembre | 0.21811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074367 | 0.061859 | 0.232 | 0.40794 | 0.53338 | 0.62789 | 0.67616 | 0.67564 | 0.63407 | 0.55516 | 0.43761 | 0.2767 | 0.10252 | 0.0063451 | 0 | 0 | 0 | 0
Colina | 12 | Diciembre | 31 | 5.5203 | 171.1288 | Diciembre | 0.23001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00965 | 0.050244 | 0.2235 | 0.40673 | 0.54769 | 0.64558 | 0.69718 | 0.70075 | 0.66273 | 0.59668 | 0.48418 | 0.32969 | 0.14864 | 0.017031 | 0 | 0 | 0 | 0
Curacaví | T | Enero a Diciembre | 365 | 4.1194 | 1503.581 | Enero a Diciembre | 0.17164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012799 | 0.01725 | 0.10758 | 0.26883 | 0.40127 | 0.50038 | 0.555 | 0.56907 | 0.5399 | 0.48142 | 0.38308 | 0.21742 | 0.070842 | 0.0060703 | 0 | 0 | 0 | 0
Curacaví | 1 | Enero | 31 | 5.5587 | 172.3189 | Enero | 0.23161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00088556 | 0.028117 | 0.17326 | 0.35991 | 0.51422 | 0.62357 | 0.6869 | 0.71269 | 0.69663 | 0.63848 | 0.53078 | 0.3778 | 0.18801 | 0.027423 | 0 | 0 | 0 | 0
Curacaví | 2 | Febrero | 28 | 5.3598 | 150.0747 | Febrero | 0.22333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014282 | 0.13664 | 0.32291 | 0.48919 | 0.6019 | 0.67343 | 0.7031 | 0.68707 | 0.63346 | 0.528 | 0.37199 | 0.17814 | 0.019709 | 0 | 0 | 0 | 0
Curacaví | 3 | Marzo | 31 | 4.8598 | 150.6528 | Marzo | 0.20249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026076 | 0.11472 | 0.29305 | 0.45469 | 0.57639 | 0.64077 | 0.66431 | 0.63798 | 0.57712 | 0.46878 | 0.31366 | 0.115 | 0.00067481 | 0 | 0 | 0 | 0
Curacaví | 4 | Abril | 30 | 3.9044 | 117.1307 | Abril | 0.16268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077354 | 0.24179 | 0.38005 | 0.48563 | 0.54478 | 0.56394 | 0.53423 | 0.47593 | 0.37565 | 0.2194 | 0.00561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Curacaví | 5 | Mayo | 31 | 2.7227 | 84.4029 | Mayo | 0.11344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069732 | 0.16448 | 0.27408 | 0.36875 | 0.42162 | 0.43352 | 0.40542 | 0.35656 | 0.25713 | 0.034129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Curacaví | 6 | Junio | 30 | 2.4285 | 72.8549 | Junio | 0.10119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055481 | 0.1325 | 0.23993 | 0.31915 | 0.37331 | 0.39874 | 0.36849 | 0.33608 | 0.24632 | 0.013421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Curacaví | 7 | Julio | 31 | 2.5318 | 78.4871 | Julio | 0.10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001061 | 0.13754 | 0.23962 | 0.33205 | 0.38683 | 0.40293 | 0.37729 | 0.32573 | 0.25223 | 0.076555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Curacaví | 8 | Agosto | 31 | 3.029 | 93.898 | Agosto | 0.12621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032528 | 0.17883 | 0.29284 | 0.39587 | 0.44476 | 0.44685 | 0.41437 | 0.36285 | 0.28772 | 0.16982 | 0.0025323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Curacaví | 9 | Septiembre | 30 | 3.7911 | 113.7343 | Septiembre | 0.15796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053071 | 0.11633 | 0.26555 | 0.3938 | 0.4816 | 0.51752 | 0.52779 | 0.4927 | 0.42871 | 0.33888 | 0.19761 | 0.025351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Curacaví | 10 | Octubre | 31 | 4.4997 | 139.49 | Octubre | 0.18749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4216e-05 | 0.039936 | 0.18488 | 0.34114 | 0.46195 | 0.55359 | 0.60403 | 0.59428 | 0.5523 | 0.47977 | 0.38077 | 0.22222 | 0.084759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Curacaví | 11 | Noviembre | 30 | 5.2019 | 156.056 | Noviembre | 0.21674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063192 | 0.063714 | 0.23089 | 0.39465 | 0.53069 | 0.62445 | 0.67113 | 0.66959 | 0.63401 | 0.55502 | 0.43585 | 0.27595 | 0.10222 | 0.0073762 | 0 | 0 | 0 | 0
Curacaví | 12 | Diciembre | 31 | 5.5455 | 171.9111 | Diciembre | 0.23106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081094 | 0.053039 | 0.2158 | 0.3936 | 0.54414 | 0.64158 | 0.69498 | 0.71109 | 0.67835 | 0.60728 | 0.49489 | 0.33652 | 0.14848 | 0.017661 | 0 | 0 | 0 | 0
El Monte | T | Enero a Diciembre | 365 | 4.1188 | 1503.3579 | Enero a Diciembre | 0.17162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013636 | 0.01272 | 0.086011 | 0.23437 | 0.36847 | 0.4722 | 0.5365 | 0.56114 | 0.54516 | 0.49839 | 0.40798 | 0.28025 | 0.10321 | 0.011043 | 0 | 0 | 0 | 0
El Monte | 1 | Enero | 31 | 5.5337 | 171.5444 | Enero | 0.23057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010583 | 0.026104 | 0.12532 | 0.30655 | 0.47359 | 0.60448 | 0.68054 | 0.70929 | 0.70173 | 0.65349 | 0.55823 | 0.41445 | 0.22819 | 0.050663 | 0 | 0 | 0 | 0
El Monte | 2 | Febrero | 28 | 5.3521 | 149.8582 | Febrero | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014634 | 0.095087 | 0.2716 | 0.44515 | 0.57533 | 0.6673 | 0.7053 | 0.69775 | 0.64987 | 0.55417 | 0.41201 | 0.22312 | 0.040755 | 0 | 0 | 0 | 0
El Monte | 3 | Marzo | 31 | 4.8448 | 150.1895 | Marzo | 0.20187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027654 | 0.078257 | 0.24676 | 0.4106 | 0.54399 | 0.62255 | 0.66299 | 0.64995 | 0.5998 | 0.50271 | 0.35179 | 0.16893 | 0.0037149 | 0 | 0 | 0 | 0
El Monte | 4 | Abril | 30 | 3.828 | 114.8412 | Abril | 0.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060732 | 0.20401 | 0.3352 | 0.44342 | 0.5111 | 0.54059 | 0.53298 | 0.491 | 0.40165 | 0.25448 | 0.052884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El Monte | 5 | Mayo | 31 | 2.7849 | 86.3327 | Mayo | 0.11604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03001 | 0.14173 | 0.24794 | 0.33056 | 0.39349 | 0.41773 | 0.39603 | 0.36225 | 0.27463 | 0.19055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El Monte | 6 | Junio | 30 | 2.4646 | 73.9389 | Junio | 0.10269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052353 | 0.1153 | 0.21708 | 0.29485 | 0.33922 | 0.36966 | 0.35928 | 0.3383 | 0.2625 | 0.16319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El Monte | 7 | Julio | 31 | 2.582 | 80.0433 | Julio | 0.10759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064815 | 0.12266 | 0.22196 | 0.31419 | 0.36318 | 0.37969 | 0.37082 | 0.33033 | 0.26485 | 0.20786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El Monte | 8 | Agosto | 31 | 2.95 | 91.4501 | Agosto | 0.12292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036788 | 0.15617 | 0.26899 | 0.35497 | 0.40874 | 0.42115 | 0.41196 | 0.37473 | 0.30287 | 0.19299 | 0.020636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El Monte | 9 | Septiembre | 30 | 3.8416 | 115.249 | Septiembre | 0.16007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039992 | 0.087686 | 0.23562 | 0.36391 | 0.45684 | 0.50447 | 0.52947 | 0.51127 | 0.45756 | 0.36748 | 0.22487 | 0.098465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El Monte | 10 | Octubre | 31 | 4.5314 | 140.4737 | Octubre | 0.18881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1823e-05 | 0.025865 | 0.14927 | 0.30647 | 0.43648 | 0.52898 | 0.59233 | 0.60618 | 0.57308 | 0.51496 | 0.41264 | 0.2635 | 0.12158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El Monte | 11 | Noviembre | 30 | 5.2189 | 156.5682 | Noviembre | 0.21746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066642 | 0.041746 | 0.18753 | 0.35668 | 0.49708 | 0.59965 | 0.66769 | 0.68175 | 0.6524 | 0.58741 | 0.47475 | 0.31958 | 0.13777 | 0.0082351 | 0 | 0 | 0 | 0
El Monte | 12 | Diciembre | 31 | 5.4933 | 170.2908 | Diciembre | 0.22889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085589 | 0.037529 | 0.16974 | 0.34886 | 0.50363 | 0.6191 | 0.68734 | 0.70983 | 0.68462 | 0.62095 | 0.51929 | 0.36777 | 0.18689 | 0.029153 | 0 | 0 | 0 | 0
Isla de Maipo | T | Enero a Diciembre | 365 | 4.1371 | 1510.0329 | Enero a Diciembre | 0.17238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014343 | 0.013283 | 0.090078 | 0.24127 | 0.37544 | 0.47791 | 0.54128 | 0.56591 | 0.54744 | 0.49493 | 0.40196 | 0.27461 | 0.1016 | 0.0099085 | 0 | 0 | 0 | 0
Isla de Maipo | 1 | Enero | 31 | 5.5481 | 171.992 | Enero | 0.23117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012388 | 0.02601 | 0.13261 | 0.318 | 0.48401 | 0.61049 | 0.68498 | 0.71575 | 0.7017 | 0.64989 | 0.55041 | 0.40531 | 0.22106 | 0.046674 | 0 | 0 | 0 | 0
Isla de Maipo | 2 | Febrero | 28 | 5.3984 | 151.1565 | Febrero | 0.22494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014924 | 0.10129 | 0.28278 | 0.45804 | 0.58655 | 0.67585 | 0.71351 | 0.70013 | 0.64859 | 0.55446 | 0.40752 | 0.21754 | 0.037269 | 0 | 0 | 0 | 0
Isla de Maipo | 3 | Marzo | 31 | 4.8589 | 150.6261 | Marzo | 0.20245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029507 | 0.085089 | 0.25885 | 0.42256 | 0.55106 | 0.62543 | 0.66438 | 0.64746 | 0.59489 | 0.49512 | 0.34557 | 0.16446 | 0.0010868 | 0 | 0 | 0 | 0
Isla de Maipo | 4 | Abril | 30 | 3.8386 | 115.1593 | Abril | 0.15994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06414 | 0.21198 | 0.33958 | 0.44612 | 0.51556 | 0.54119 | 0.53703 | 0.48561 | 0.38924 | 0.25078 | 0.057412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Isla de Maipo | 5 | Mayo | 31 | 2.7894 | 86.4722 | Mayo | 0.11623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03124 | 0.14458 | 0.25268 | 0.33306 | 0.39077 | 0.41958 | 0.39872 | 0.35885 | 0.27359 | 0.18636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Isla de Maipo | 6 | Junio | 30 | 2.4747 | 74.2424 | Junio | 0.10311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057311 | 0.11423 | 0.21613 | 0.29704 | 0.35293 | 0.38461 | 0.36507 | 0.3303 | 0.25612 | 0.15775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Isla de Maipo | 7 | Julio | 31 | 2.58 | 79.9814 | Julio | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024834 | 0.12301 | 0.22833 | 0.31227 | 0.36443 | 0.37811 | 0.36907 | 0.33082 | 0.26598 | 0.20553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Isla de Maipo | 8 | Agosto | 31 | 2.9824 | 92.454 | Agosto | 0.12427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039108 | 0.16015 | 0.26793 | 0.35465 | 0.41703 | 0.42904 | 0.41541 | 0.37454 | 0.29416 | 0.19362 | 0.036736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Isla de Maipo | 9 | Septiembre | 30 | 3.8412 | 115.2373 | Septiembre | 0.16005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040527 | 0.092996 | 0.24062 | 0.36768 | 0.45649 | 0.5 | 0.53869 | 0.50931 | 0.45436 | 0.36329 | 0.2199 | 0.093862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Isla de Maipo | 10 | Octubre | 31 | 4.5812 | 142.016 | Octubre | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010421 | 0.027209 | 0.15595 | 0.31506 | 0.44459 | 0.54553 | 0.60393 | 0.61359 | 0.58676 | 0.51527 | 0.40337 | 0.25326 | 0.11654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Isla de Maipo | 11 | Noviembre | 30 | 5.2444 | 157.3318 | Noviembre | 0.21852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069587 | 0.045351 | 0.196 | 0.36769 | 0.5073 | 0.6159 | 0.67378 | 0.68112 | 0.65406 | 0.5802 | 0.46713 | 0.30951 | 0.13204 | 0.007365 | 0 | 0 | 0 | 0
Isla de Maipo | 12 | Diciembre | 31 | 5.5074 | 170.7291 | Diciembre | 0.22947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089097 | 0.038899 | 0.17946 | 0.35829 | 0.51642 | 0.62578 | 0.69071 | 0.71138 | 0.68461 | 0.61587 | 0.5107 | 0.36025 | 0.17961 | 0.026507 | 0 | 0 | 0 | 0
Lampa | T | Enero a Diciembre | 365 | 4.2567 | 1553.7056 | Enero a Diciembre | 0.17736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014871 | 0.024369 | 0.1428 | 0.30835 | 0.43479 | 0.5235 | 0.5705 | 0.57777 | 0.54291 | 0.47781 | 0.36902 | 0.22731 | 0.051734 | 0.0043656 | 0 | 0 | 0 | 0
Lampa | 1 | Enero | 31 | 5.5842 | 173.1115 | Enero | 0.23268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011661 | 0.039557 | 0.21344 | 0.40314 | 0.54972 | 0.64988 | 0.70212 | 0.71405 | 0.68572 | 0.61547 | 0.50023 | 0.34086 | 0.15089 | 0.017986 | 0 | 0 | 0 | 0
Lampa | 2 | Febrero | 28 | 5.4681 | 153.1061 | Febrero | 0.22784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019477 | 0.17921 | 0.37335 | 0.52929 | 0.63639 | 0.70207 | 0.71644 | 0.686 | 0.6222 | 0.50313 | 0.34163 | 0.14742 | 0.011486 | 0 | 0 | 0 | 0
Lampa | 3 | Marzo | 31 | 4.9749 | 154.2207 | Marzo | 0.20729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045581 | 0.15913 | 0.34719 | 0.49713 | 0.60449 | 0.65932 | 0.67183 | 0.63868 | 0.56842 | 0.4528 | 0.28796 | 0.082838 | 0.00051659 | 0 | 0 | 0 | 0
Lampa | 4 | Abril | 30 | 4.0414 | 121.2415 | Abril | 0.16839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11899 | 0.28691 | 0.41494 | 0.51446 | 0.56206 | 0.57578 | 0.53476 | 0.46756 | 0.35834 | 0.20235 | 0.0052333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lampa | 5 | Mayo | 31 | 3.0029 | 93.0907 | Mayo | 0.12512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066272 | 0.19838 | 0.30534 | 0.3825 | 0.43527 | 0.44212 | 0.41054 | 0.35737 | 0.25626 | 0.14887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lampa | 6 | Junio | 30 | 2.6508 | 79.5239 | Junio | 0.11045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00264 | 0.16547 | 0.27052 | 0.33884 | 0.38828 | 0.4122 | 0.37571 | 0.32711 | 0.24139 | 0.12863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lampa | 7 | Julio | 31 | 2.6943 | 83.5224 | Julio | 0.11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089 | 0.16445 | 0.27094 | 0.34844 | 0.38694 | 0.40109 | 0.37447 | 0.33155 | 0.24118 | 0.16631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lampa | 8 | Agosto | 31 | 3.1266 | 96.925 | Agosto | 0.13028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072293 | 0.20854 | 0.32244 | 0.39836 | 0.44177 | 0.44532 | 0.41686 | 0.36933 | 0.28269 | 0.16674 | 0.0022743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lampa | 9 | Septiembre | 30 | 3.9555 | 118.6662 | Septiembre | 0.16481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010837 | 0.14971 | 0.30178 | 0.4181 | 0.51081 | 0.54193 | 0.54066 | 0.5076 | 0.44129 | 0.3346 | 0.18648 | 0.011745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lampa | 10 | Octubre | 31 | 4.6318 | 143.5868 | Octubre | 0.19299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5706e-05 | 0.056607 | 0.21531 | 0.37238 | 0.49482 | 0.57469 | 0.61715 | 0.61583 | 0.57676 | 0.49093 | 0.37561 | 0.21024 | 0.031399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lampa | 11 | Noviembre | 30 | 5.3425 | 160.2764 | Noviembre | 0.22261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007285 | 0.087681 | 0.2667 | 0.44061 | 0.56856 | 0.6546 | 0.6952 | 0.68479 | 0.63802 | 0.55167 | 0.41731 | 0.24907 | 0.074709 | 0.0063604 | 0 | 0 | 0 | 0
Lampa | 12 | Diciembre | 31 | 5.6076 | 173.8371 | Diciembre | 0.23365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092986 | 0.073712 | 0.26096 | 0.438 | 0.57571 | 0.66857 | 0.71391 | 0.71318 | 0.6698 | 0.59085 | 0.46472 | 0.29859 | 0.1143 | 0.016038 | 0 | 0 | 0 | 0
Maria Pinto | T | Enero a Diciembre | 365 | 4.0538 | 1479.6435 | Enero a Diciembre | 0.16891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012302 | 0.011821 | 0.077051 | 0.21775 | 0.34829 | 0.4541 | 0.52117 | 0.55114 | 0.54118 | 0.50044 | 0.41415 | 0.28853 | 0.11301 | 0.013958 | 0 | 0 | 0 | 0
Maria Pinto | 1 | Enero | 31 | 5.5158 | 170.9908 | Enero | 0.22983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086289 | 0.025294 | 0.11521 | 0.29006 | 0.45899 | 0.58917 | 0.66688 | 0.70567 | 0.70642 | 0.65725 | 0.56676 | 0.42509 | 0.24497 | 0.063207 | 0 | 0 | 0 | 0
Maria Pinto | 2 | Febrero | 28 | 5.2947 | 148.2522 | Febrero | 0.22061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013985 | 0.084644 | 0.25546 | 0.42375 | 0.56115 | 0.65041 | 0.69417 | 0.69233 | 0.6516 | 0.5608 | 0.42134 | 0.23457 | 0.050518 | 0 | 0 | 0 | 0
Maria Pinto | 3 | Marzo | 31 | 4.7888 | 148.4524 | Marzo | 0.19953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024565 | 0.067541 | 0.22956 | 0.39356 | 0.52761 | 0.61331 | 0.65461 | 0.64793 | 0.6013 | 0.50655 | 0.35997 | 0.18044 | 0.0039511 | 0 | 0 | 0 | 0
Maria Pinto | 4 | Abril | 30 | 3.6664 | 109.9931 | Abril | 0.15277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051637 | 0.18986 | 0.31641 | 0.41435 | 0.45634 | 0.50283 | 0.5189 | 0.48832 | 0.40366 | 0.26141 | 0.062723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maria Pinto | 5 | Mayo | 31 | 2.6153 | 81.0728 | Mayo | 0.10897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020275 | 0.11821 | 0.21446 | 0.28784 | 0.35474 | 0.38355 | 0.38905 | 0.36307 | 0.28422 | 0.19983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maria Pinto | 6 | Junio | 30 | 2.3436 | 70.3071 | Junio | 0.097649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048999 | 0.09095 | 0.17675 | 0.25296 | 0.32518 | 0.36762 | 0.35464 | 0.33816 | 0.2674 | 0.16941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maria Pinto | 7 | Julio | 31 | 2.4954 | 77.3569 | Julio | 0.10397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019502 | 0.10052 | 0.19148 | 0.28773 | 0.35307 | 0.37563 | 0.36537 | 0.33803 | 0.26804 | 0.21357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maria Pinto | 8 | Agosto | 31 | 2.925 | 90.6743 | Agosto | 0.12187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030063 | 0.13861 | 0.24569 | 0.34465 | 0.40335 | 0.4249 | 0.40744 | 0.37666 | 0.31213 | 0.2052 | 0.036282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maria Pinto | 9 | Septiembre | 30 | 3.7952 | 113.8548 | Septiembre | 0.15813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037038 | 0.07786 | 0.22361 | 0.35076 | 0.44805 | 0.50252 | 0.52742 | 0.50145 | 0.45141 | 0.36987 | 0.23207 | 0.10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maria Pinto | 10 | Octubre | 31 | 4.5322 | 140.4973 | Octubre | 0.18884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1435e-05 | 0.023126 | 0.14033 | 0.29641 | 0.43134 | 0.53129 | 0.58885 | 0.5961 | 0.5737 | 0.52094 | 0.4258 | 0.26891 | 0.13532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maria Pinto | 11 | Noviembre | 30 | 5.1851 | 155.5533 | Noviembre | 0.21605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060071 | 0.037678 | 0.1757 | 0.34572 | 0.4852 | 0.59486 | 0.6633 | 0.6757 | 0.65122 | 0.5867 | 0.47511 | 0.32378 | 0.15283 | 0.011311 | 0 | 0 | 0 | 0
Maria Pinto | 12 | Diciembre | 31 | 5.4884 | 170.1409 | Diciembre | 0.22868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078405 | 0.035603 | 0.15893 | 0.334 | 0.49114 | 0.60951 | 0.67608 | 0.70546 | 0.68576 | 0.63181 | 0.52943 | 0.38178 | 0.20256 | 0.038511 | 0 | 0 | 0 | 0
Melipilla | T | Enero a Diciembre | 365 | 4.0031 | 1461.1139 | Enero a Diciembre | 0.16679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011918 | 0.011395 | 0.071245 | 0.20959 | 0.34049 | 0.44353 | 0.49848 | 0.53707 | 0.5387 | 0.50426 | 0.42044 | 0.29652 | 0.11498 | 0.015162 | 0 | 0 | 0 | 0
Melipilla | 1 | Enero | 31 | 5.4459 | 168.8244 | Enero | 0.22691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074772 | 0.025646 | 0.10391 | 0.27318 | 0.43527 | 0.56883 | 0.65198 | 0.69596 | 0.6987 | 0.66148 | 0.57297 | 0.43465 | 0.25414 | 0.068493 | 0 | 0 | 0 | 0
Melipilla | 2 | Febrero | 28 | 5.2386 | 146.6808 | Febrero | 0.21828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013524 | 0.07523 | 0.23775 | 0.40401 | 0.54398 | 0.63484 | 0.68471 | 0.68849 | 0.65366 | 0.56749 | 0.4302 | 0.2488 | 0.055916 | 0 | 0 | 0 | 0
Melipilla | 3 | Marzo | 31 | 4.7366 | 146.8354 | Marzo | 0.19736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002291 | 0.061145 | 0.21629 | 0.37598 | 0.51603 | 0.58887 | 0.63687 | 0.64667 | 0.60501 | 0.51948 | 0.37482 | 0.1907 | 0.002488 | 0 | 0 | 0 | 0
Melipilla | 4 | Abril | 30 | 3.5538 | 106.6134 | Abril | 0.14807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046723 | 0.18322 | 0.3095 | 0.39819 | 0.41361 | 0.46781 | 0.51717 | 0.49328 | 0.4079 | 0.2659 | 0.050472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Melipilla | 5 | Mayo | 31 | 2.5704 | 79.6837 | Mayo | 0.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019519 | 0.11763 | 0.22089 | 0.28388 | 0.32227 | 0.3747 | 0.379 | 0.36471 | 0.28457 | 0.20329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Melipilla | 6 | Junio | 30 | 2.3625 | 70.8738 | Junio | 0.098436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036869 | 0.097442 | 0.18747 | 0.25979 | 0.31784 | 0.36031 | 0.35264 | 0.34277 | 0.27015 | 0.17368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Melipilla | 7 | Julio | 31 | 2.4976 | 77.4264 | Julio | 0.10407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015473 | 0.1038 | 0.2065 | 0.29267 | 0.33084 | 0.35661 | 0.36149 | 0.34345 | 0.27885 | 0.22187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Melipilla | 8 | Agosto | 31 | 2.8169 | 87.3227 | Agosto | 0.11737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028237 | 0.13854 | 0.24818 | 0.33191 | 0.36191 | 0.38862 | 0.39734 | 0.38038 | 0.31789 | 0.21092 | 0.012938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Melipilla | 9 | Septiembre | 30 | 3.7544 | 112.6309 | Septiembre | 0.15643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034365 | 0.073966 | 0.21727 | 0.34473 | 0.44136 | 0.47979 | 0.51253 | 0.50286 | 0.45338 | 0.37242 | 0.23966 | 0.11297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Melipilla | 10 | Octubre | 31 | 4.4866 | 139.0854 | Octubre | 0.18694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2665e-05 | 0.022249 | 0.13175 | 0.28473 | 0.41483 | 0.51443 | 0.57121 | 0.59501 | 0.58109 | 0.52423 | 0.42903 | 0.27685 | 0.14117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Melipilla | 11 | Noviembre | 30 | 5.1365 | 154.0959 | Noviembre | 0.21402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058371 | 0.035579 | 0.16556 | 0.3266 | 0.4662 | 0.58026 | 0.64768 | 0.67136 | 0.65354 | 0.59121 | 0.48589 | 0.33576 | 0.15827 | 0.012777 | 0 | 0 | 0 | 0
Melipilla | 12 | Diciembre | 31 | 5.4368 | 168.5395 | Diciembre | 0.22653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076746 | 0.034011 | 0.14698 | 0.31858 | 0.47234 | 0.59104 | 0.66094 | 0.70033 | 0.68537 | 0.63763 | 0.53864 | 0.39061 | 0.21035 | 0.042276 | 0 | 0 | 0 | 0
Padre Hurtado | T | Enero a Diciembre | 365 | 4.0389 | 1474.202 | Enero a Diciembre | 0.16829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015496 | 0.015492 | 0.10128 | 0.2534 | 0.38015 | 0.4759 | 0.52756 | 0.54669 | 0.52687 | 0.47659 | 0.38134 | 0.2539 | 0.090042 | 0.0081581 | 0 | 0 | 0 | 0
Padre Hurtado | 1 | Enero | 31 | 5.4242 | 168.1489 | Enero | 0.22601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013703 | 0.027379 | 0.15244 | 0.33419 | 0.49152 | 0.60527 | 0.67269 | 0.69555 | 0.67487 | 0.62207 | 0.52516 | 0.38213 | 0.20163 | 0.037884 | 0 | 0 | 0 | 0
Padre Hurtado | 2 | Febrero | 28 | 5.2529 | 147.0811 | Febrero | 0.21887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016093 | 0.12088 | 0.30247 | 0.46324 | 0.58149 | 0.65663 | 0.68628 | 0.67055 | 0.62593 | 0.52726 | 0.37868 | 0.19468 | 0.028726 | 0 | 0 | 0 | 0
Padre Hurtado | 3 | Marzo | 31 | 4.7504 | 147.2639 | Marzo | 0.19794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034069 | 0.10299 | 0.27553 | 0.43107 | 0.55017 | 0.6071 | 0.63759 | 0.62945 | 0.57425 | 0.47129 | 0.3224 | 0.14338 | 0.001816 | 0 | 0 | 0 | 0
Padre Hurtado | 4 | Abril | 30 | 3.7783 | 113.3488 | Abril | 0.15743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077061 | 0.22589 | 0.35446 | 0.45497 | 0.49831 | 0.53623 | 0.51841 | 0.46736 | 0.37604 | 0.22025 | 0.049321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Padre Hurtado | 5 | Mayo | 31 | 2.7791 | 86.1513 | Mayo | 0.11579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034369 | 0.16095 | 0.26385 | 0.34505 | 0.40001 | 0.40828 | 0.39128 | 0.35061 | 0.25475 | 0.16993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Padre Hurtado | 6 | Junio | 30 | 2.4429 | 73.2861 | Junio | 0.10179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081699 | 0.1297 | 0.22483 | 0.30117 | 0.35059 | 0.37951 | 0.35879 | 0.31921 | 0.23628 | 0.14197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Padre Hurtado | 7 | Julio | 31 | 2.4946 | 77.3322 | Julio | 0.10394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044635 | 0.13008 | 0.2336 | 0.30853 | 0.35184 | 0.36452 | 0.35095 | 0.31621 | 0.24467 | 0.18973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Padre Hurtado | 8 | Agosto | 31 | 2.9195 | 90.5045 | Agosto | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045122 | 0.17114 | 0.26974 | 0.36532 | 0.40893 | 0.421 | 0.40429 | 0.36183 | 0.27365 | 0.16788 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Padre Hurtado | 9 | Septiembre | 30 | 3.7136 | 111.4086 | Septiembre | 0.15473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049667 | 0.10201 | 0.24366 | 0.36291 | 0.45157 | 0.47365 | 0.50868 | 0.49247 | 0.43726 | 0.35087 | 0.2049 | 0.080701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Padre Hurtado | 10 | Octubre | 31 | 4.3925 | 136.1676 | Octubre | 0.18302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013127 | 0.033266 | 0.16762 | 0.3217 | 0.44206 | 0.52329 | 0.57886 | 0.57601 | 0.54271 | 0.48737 | 0.38322 | 0.23615 | 0.10013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Padre Hurtado | 11 | Noviembre | 30 | 5.1258 | 153.7753 | Noviembre | 0.21358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075353 | 0.054066 | 0.21067 | 0.37536 | 0.50724 | 0.60268 | 0.65682 | 0.65923 | 0.62912 | 0.56064 | 0.44598 | 0.29229 | 0.11689 | 0.0073252 | 0 | 0 | 0 | 0
Padre Hurtado | 12 | Diciembre | 31 | 5.3931 | 167.1868 | Diciembre | 0.22471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095584 | 0.046722 | 0.19689 | 0.37017 | 0.51723 | 0.62124 | 0.67526 | 0.68743 | 0.6596 | 0.59632 | 0.48687 | 0.34051 | 0.16318 | 0.022147 | 0 | 0 | 0 | 0
Paine | T | Enero a Diciembre | 365 | 4.0879 | 1492.0797 | Enero a Diciembre | 0.17033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015606 | 0.014411 | 0.096883 | 0.25116 | 0.38193 | 0.48042 | 0.53755 | 0.55717 | 0.53478 | 0.48191 | 0.38695 | 0.26155 | 0.09327 | 0.008352 | 0 | 0 | 0 | 0
Paine | 1 | Enero | 31 | 5.4653 | 169.4229 | Enero | 0.22772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001453 | 0.025748 | 0.14452 | 0.32952 | 0.49142 | 0.60979 | 0.67815 | 0.70476 | 0.68825 | 0.63054 | 0.53141 | 0.38548 | 0.20538 | 0.038826 | 0 | 0 | 0 | 0
Paine | 2 | Febrero | 28 | 5.3217 | 149.0088 | Febrero | 0.22174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015406 | 0.11278 | 0.2955 | 0.46358 | 0.58535 | 0.67088 | 0.70376 | 0.68816 | 0.63061 | 0.53424 | 0.39031 | 0.20071 | 0.03044 | 0 | 0 | 0 | 0
Paine | 3 | Marzo | 31 | 4.8364 | 149.9282 | Marzo | 0.20152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032345 | 0.097083 | 0.27429 | 0.43135 | 0.55763 | 0.6303 | 0.65543 | 0.64234 | 0.58088 | 0.47936 | 0.33023 | 0.15221 | 0.0020514 | 0 | 0 | 0 | 0
Paine | 4 | Abril | 30 | 3.85 | 115.5008 | Abril | 0.16042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074659 | 0.22822 | 0.36244 | 0.46259 | 0.51808 | 0.54477 | 0.52087 | 0.47014 | 0.37751 | 0.23803 | 0.052735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paine | 5 | Mayo | 31 | 2.8101 | 87.1141 | Mayo | 0.11709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029581 | 0.15381 | 0.25966 | 0.34391 | 0.3995 | 0.41748 | 0.39946 | 0.35843 | 0.26912 | 0.17919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paine | 6 | Junio | 30 | 2.4928 | 74.7853 | Junio | 0.10387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065981 | 0.12403 | 0.22628 | 0.29788 | 0.36069 | 0.38369 | 0.3617 | 0.33315 | 0.2517 | 0.15306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paine | 7 | Julio | 31 | 2.5341 | 78.5578 | Julio | 0.10559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011815 | 0.13047 | 0.22614 | 0.30594 | 0.35921 | 0.3789 | 0.36489 | 0.32484 | 0.24492 | 0.19762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paine | 8 | Agosto | 31 | 2.9512 | 91.4867 | Agosto | 0.12297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044705 | 0.1704 | 0.27409 | 0.36571 | 0.40562 | 0.41583 | 0.40319 | 0.36732 | 0.2861 | 0.18422 | 0.034001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paine | 9 | Septiembre | 30 | 3.7873 | 113.6185 | Septiembre | 0.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046611 | 0.10077 | 0.24407 | 0.3727 | 0.46432 | 0.49505 | 0.52644 | 0.49665 | 0.43854 | 0.34969 | 0.20975 | 0.084635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paine | 10 | Octubre | 31 | 4.4411 | 137.6737 | Octubre | 0.18505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014564 | 0.031119 | 0.16199 | 0.32052 | 0.44517 | 0.53904 | 0.58672 | 0.59015 | 0.55331 | 0.49027 | 0.38108 | 0.2366 | 0.10499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paine | 11 | Noviembre | 30 | 5.166 | 154.9813 | Noviembre | 0.21525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075372 | 0.04932 | 0.20552 | 0.37621 | 0.51234 | 0.61266 | 0.66566 | 0.67031 | 0.63513 | 0.5621 | 0.44973 | 0.29299 | 0.11956 | 0.0069727 | 0 | 0 | 0 | 0
Paine | 12 | Diciembre | 31 | 5.3986 | 167.3556 | Diciembre | 0.22494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095914 | 0.043445 | 0.18915 | 0.36691 | 0.51793 | 0.62024 | 0.68077 | 0.69447 | 0.66335 | 0.5961 | 0.48854 | 0.34113 | 0.16501 | 0.021934 | 0 | 0 | 0 | 0
Peñaflor | T | Enero a Diciembre | 365 | 4.0877 | 1492.0111 | Enero a Diciembre | 0.17032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014589 | 0.014486 | 0.098286 | 0.24983 | 0.37879 | 0.4772 | 0.53435 | 0.55609 | 0.53625 | 0.48453 | 0.39207 | 0.2633 | 0.092355 | 0.0087144 | 0 | 0 | 0 | 0
Peñaflor | 1 | Enero | 31 | 5.4977 | 170.4278 | Enero | 0.22907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001204 | 0.026015 | 0.14613 | 0.33056 | 0.49003 | 0.61152 | 0.68156 | 0.70557 | 0.68855 | 0.63531 | 0.53884 | 0.39307 | 0.20858 | 0.040746 | 0 | 0 | 0 | 0
Peñaflor | 2 | Febrero | 28 | 5.3087 | 148.6444 | Febrero | 0.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015087 | 0.11323 | 0.29691 | 0.46263 | 0.58382 | 0.6631 | 0.69522 | 0.68402 | 0.63132 | 0.53779 | 0.3907 | 0.20341 | 0.031516 | 0 | 0 | 0 | 0
Peñaflor | 3 | Marzo | 31 | 4.8259 | 149.602 | Marzo | 0.20108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031357 | 0.095353 | 0.26955 | 0.42962 | 0.5496 | 0.62627 | 0.65821 | 0.6412 | 0.58262 | 0.48413 | 0.33273 | 0.15166 | 0.0018029 | 0 | 0 | 0 | 0
Peñaflor | 4 | Abril | 30 | 3.8199 | 114.5964 | Abril | 0.15916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073727 | 0.22207 | 0.35046 | 0.45675 | 0.51327 | 0.53891 | 0.52345 | 0.47568 | 0.38894 | 0.23349 | 0.043125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peñaflor | 5 | Mayo | 31 | 2.8055 | 86.9712 | Mayo | 0.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036948 | 0.15622 | 0.25699 | 0.3434 | 0.39928 | 0.42191 | 0.39769 | 0.35246 | 0.2634 | 0.17723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peñaflor | 6 | Junio | 30 | 2.4475 | 73.4243 | Junio | 0.10198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00070368 | 0.12423 | 0.22278 | 0.30051 | 0.34844 | 0.37507 | 0.3584 | 0.32302 | 0.24656 | 0.14777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peñaflor | 7 | Julio | 31 | 2.5155 | 77.9819 | Julio | 0.10481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042484 | 0.12797 | 0.22956 | 0.30532 | 0.3535 | 0.36691 | 0.36499 | 0.31917 | 0.2494 | 0.19446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peñaflor | 8 | Agosto | 31 | 2.9308 | 90.8562 | Agosto | 0.12212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044287 | 0.16657 | 0.27001 | 0.36001 | 0.39971 | 0.41996 | 0.40416 | 0.3738 | 0.29179 | 0.18372 | 0.016825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peñaflor | 9 | Septiembre | 30 | 3.782 | 113.4613 | Septiembre | 0.15759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045255 | 0.10008 | 0.24222 | 0.36375 | 0.45344 | 0.48855 | 0.5243 | 0.50373 | 0.44786 | 0.35404 | 0.21399 | 0.085553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peñaflor | 10 | Octubre | 31 | 4.4708 | 138.5942 | Octubre | 0.18628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011278 | 0.030689 | 0.165 | 0.32242 | 0.44442 | 0.52855 | 0.58719 | 0.59045 | 0.55802 | 0.49616 | 0.39534 | 0.24632 | 0.10613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peñaflor | 11 | Noviembre | 30 | 5.1866 | 155.5994 | Noviembre | 0.21611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071291 | 0.050432 | 0.20843 | 0.37341 | 0.50753 | 0.60818 | 0.66614 | 0.675 | 0.63951 | 0.56825 | 0.45565 | 0.29652 | 0.12322 | 0.0072357 | 0 | 0 | 0 | 0
Peñaflor | 12 | Diciembre | 31 | 5.4614 | 169.3037 | Diciembre | 0.22756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090606 | 0.043947 | 0.19132 | 0.36578 | 0.51772 | 0.62529 | 0.68516 | 0.70162 | 0.67123 | 0.60872 | 0.49897 | 0.34957 | 0.16976 | 0.023273 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirque | T | Enero a Diciembre | 365 | 4.1091 | 1499.8367 | Enero a Diciembre | 0.17121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017477 | 0.018534 | 0.12076 | 0.2806 | 0.40761 | 0.49553 | 0.53639 | 0.54959 | 0.52667 | 0.47167 | 0.37258 | 0.24279 | 0.078773 | 0.0058783 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirque | 1 | Enero | 31 | 5.5465 | 171.9428 | Enero | 0.23111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017243 | 0.029008 | 0.18136 | 0.36916 | 0.52396 | 0.62981 | 0.69476 | 0.71393 | 0.68766 | 0.62621 | 0.51853 | 0.36391 | 0.18005 | 0.026473 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirque | 2 | Febrero | 28 | 5.426 | 151.9291 | Febrero | 0.22608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016345 | 0.14991 | 0.3418 | 0.50172 | 0.61468 | 0.68509 | 0.71022 | 0.69292 | 0.63074 | 0.52208 | 0.36439 | 0.17697 | 0.019164 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirque | 3 | Marzo | 31 | 4.9521 | 153.5151 | Marzo | 0.20634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040037 | 0.13239 | 0.31849 | 0.4731 | 0.58316 | 0.64828 | 0.66321 | 0.63943 | 0.57792 | 0.47191 | 0.30949 | 0.13005 | 0.00068015 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirque | 4 | Abril | 30 | 3.8915 | 116.7459 | Abril | 0.16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10193 | 0.26263 | 0.39664 | 0.48983 | 0.51165 | 0.53532 | 0.51451 | 0.46331 | 0.35852 | 0.21703 | 0.040157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirque | 5 | Mayo | 31 | 2.8004 | 86.8114 | Mayo | 0.11668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047253 | 0.18331 | 0.29014 | 0.35146 | 0.37511 | 0.39702 | 0.38421 | 0.3494 | 0.25904 | 0.16342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirque | 6 | Junio | 30 | 2.4575 | 73.7242 | Junio | 0.10239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00098493 | 0.14689 | 0.25248 | 0.3184 | 0.34224 | 0.36142 | 0.34394 | 0.31909 | 0.23466 | 0.13738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirque | 7 | Julio | 31 | 2.4702 | 76.5775 | Julio | 0.10293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014937 | 0.14434 | 0.24588 | 0.31004 | 0.34543 | 0.35784 | 0.34772 | 0.30276 | 0.23563 | 0.17911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirque | 8 | Agosto | 31 | 2.847 | 88.2576 | Agosto | 0.11863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054269 | 0.18514 | 0.28406 | 0.37032 | 0.38487 | 0.38674 | 0.37326 | 0.3467 | 0.26572 | 0.17199 | 0.023941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirque | 9 | Septiembre | 30 | 3.751 | 112.5312 | Septiembre | 0.15629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053474 | 0.12381 | 0.26643 | 0.38504 | 0.47039 | 0.48756 | 0.50883 | 0.48559 | 0.42648 | 0.33081 | 0.1944 | 0.066356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirque | 10 | Octubre | 31 | 4.4106 | 136.7289 | Octubre | 0.18378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018057 | 0.043173 | 0.18911 | 0.33719 | 0.45748 | 0.53821 | 0.58707 | 0.58273 | 0.54148 | 0.46582 | 0.36699 | 0.21764 | 0.083532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirque | 11 | Noviembre | 30 | 5.2439 | 157.3155 | Noviembre | 0.21849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084373 | 0.068401 | 0.23852 | 0.40486 | 0.53493 | 0.6247 | 0.68013 | 0.67578 | 0.63847 | 0.55774 | 0.43187 | 0.27334 | 0.099903 | 0.0067639 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirque | 12 | Diciembre | 31 | 5.5129 | 170.8996 | Diciembre | 0.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010631 | 0.056132 | 0.22815 | 0.40696 | 0.54592 | 0.64539 | 0.69454 | 0.70204 | 0.67083 | 0.59393 | 0.47518 | 0.32143 | 0.14433 | 0.017459 | 0 | 0 | 0 | 0
SanJoseDeMaipo | T | Enero a Diciembre | 365 | 3.9952 | 1458.2465 | Enero a Diciembre | 0.16647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001834 | 0.013725 | 0.11703 | 0.30587 | 0.43845 | 0.51574 | 0.54258 | 0.54877 | 0.51703 | 0.45383 | 0.3456 | 0.15909 | 0.031528 | 0.0041233 | 0 | 0 | 0 | 0
SanJoseDeMaipo | 1 | Enero | 31 | 5.6522 | 175.2169 | Enero | 0.23551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019961 | 0.023369 | 0.23817 | 0.42405 | 0.56951 | 0.67452 | 0.72501 | 0.7283 | 0.69163 | 0.60721 | 0.48992 | 0.32338 | 0.1383 | 0.016792 | 0 | 0 | 0 | 0
SanJoseDeMaipo | 2 | Febrero | 28 | 5.4368 | 152.2303 | Febrero | 0.22653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015529 | 0.20365 | 0.3995 | 0.55238 | 0.66212 | 0.71643 | 0.72248 | 0.68521 | 0.60755 | 0.48283 | 0.32416 | 0.053804 | 0.011144 | 0 | 0 | 0 | 0
SanJoseDeMaipo | 3 | Marzo | 31 | 4.7932 | 148.5901 | Marzo | 0.19972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004473 | 0.025097 | 0.37055 | 0.51764 | 0.61686 | 0.66282 | 0.67295 | 0.6345 | 0.56411 | 0.435 | 0.26975 | 0.019157 | 0.00032257 | 0 | 0 | 0 | 0
SanJoseDeMaipo | 4 | Abril | 30 | 3.7001 | 111.0043 | Abril | 0.15417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019002 | 0.31237 | 0.43139 | 0.50187 | 0.51253 | 0.53996 | 0.5102 | 0.44527 | 0.3355 | 0.087513 | 0.0045429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SanJoseDeMaipo | 5 | Mayo | 31 | 2.6349 | 81.6826 | Mayo | 0.10979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089941 | 0.21328 | 0.30287 | 0.36532 | 0.38438 | 0.40361 | 0.37844 | 0.32867 | 0.2336 | 0.015762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SanJoseDeMaipo | 6 | Junio | 30 | 2.1383 | 64.149 | Junio | 0.089096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012709 | 0.057518 | 0.25366 | 0.30398 | 0.33176 | 0.34306 | 0.32253 | 0.30209 | 0.20996 | 0.012466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SanJoseDeMaipo | 7 | Julio | 31 | 2.1253 | 65.8841 | Julio | 0.088554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017413 | 0.078595 | 0.24571 | 0.2904 | 0.31825 | 0.32504 | 0.32339 | 0.30298 | 0.22292 | 0.016269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SanJoseDeMaipo | 8 | Agosto | 31 | 2.6167 | 81.117 | Agosto | 0.10903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012753 | 0.20504 | 0.30758 | 0.37448 | 0.36193 | 0.36937 | 0.36627 | 0.33596 | 0.2549 | 0.026851 | 0.0015502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SanJoseDeMaipo | 9 | Septiembre | 30 | 3.701 | 111.0305 | Septiembre | 0.15421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053276 | 0.076312 | 0.31398 | 0.42904 | 0.50149 | 0.50589 | 0.52081 | 0.48559 | 0.41348 | 0.30733 | 0.13054 | 0.011228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SanJoseDeMaipo | 10 | Octubre | 31 | 4.4075 | 136.6323 | Octubre | 0.18365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028249 | 0.024992 | 0.23668 | 0.38285 | 0.4962 | 0.57355 | 0.60329 | 0.58678 | 0.52833 | 0.4395 | 0.33262 | 0.1834 | 0.019016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SanJoseDeMaipo | 11 | Noviembre | 30 | 5.1735 | 155.2042 | Noviembre | 0.21556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089458 | 0.032418 | 0.2964 | 0.45781 | 0.57036 | 0.65051 | 0.68121 | 0.66577 | 0.61744 | 0.52713 | 0.3956 | 0.23326 | 0.030602 | 0.0060188 | 0 | 0 | 0 | 0
SanJoseDeMaipo | 12 | Diciembre | 31 | 5.5629 | 172.4484 | Diciembre | 0.23179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010783 | 0.058598 | 0.28434 | 0.45495 | 0.58505 | 0.67376 | 0.70748 | 0.70706 | 0.66082 | 0.57194 | 0.44699 | 0.28574 | 0.10013 | 0.015202 | 0 | 0 | 0 | 0
SanPedro | T | Enero a Diciembre | 365 | 4.0285 | 1470.4149 | Enero a Diciembre | 0.16786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010974 | 0.011506 | 0.065163 | 0.19907 | 0.3292 | 0.4388 | 0.51221 | 0.55146 | 0.54549 | 0.50833 | 0.42456 | 0.30193 | 0.12271 | 0.016997 | 0 | 0 | 0 | 0
SanPedro | 1 | Enero | 31 | 5.3883 | 167.0365 | Enero | 0.22451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061448 | 0.025629 | 0.094869 | 0.26025 | 0.41874 | 0.54955 | 0.6385 | 0.6916 | 0.69942 | 0.6606 | 0.5734 | 0.43822 | 0.26094 | 0.075952 | 0 | 0 | 0 | 0
SanPedro | 2 | Febrero | 28 | 5.1924 | 145.3869 | Febrero | 0.21635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012982 | 0.067405 | 0.22359 | 0.38894 | 0.52502 | 0.61869 | 0.68071 | 0.68881 | 0.66034 | 0.57759 | 0.43364 | 0.25189 | 0.062763 | 0 | 0 | 0 | 0
SanPedro | 3 | Marzo | 31 | 4.7364 | 146.8289 | Marzo | 0.19735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019234 | 0.054489 | 0.20773 | 0.37192 | 0.50342 | 0.59378 | 0.64412 | 0.65248 | 0.60942 | 0.51991 | 0.37748 | 0.19885 | 0.00089471 | 0 | 0 | 0 | 0
SanPedro | 4 | Abril | 30 | 3.7304 | 111.9131 | Abril | 0.15543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040743 | 0.17987 | 0.31053 | 0.41791 | 0.48421 | 0.52482 | 0.5324 | 0.49091 | 0.40927 | 0.27262 | 0.067147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SanPedro | 5 | Mayo | 31 | 2.6552 | 82.31 | Mayo | 0.11063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.10577 | 0.19994 | 0.29011 | 0.37145 | 0.41205 | 0.39287 | 0.36842 | 0.28832 | 0.21023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SanPedro | 6 | Junio | 30 | 2.4217 | 72.65 | Junio | 0.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099682 | 0.084836 | 0.17211 | 0.2628 | 0.33199 | 0.37438 | 0.36773 | 0.35916 | 0.28411 | 0.18356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SanPedro | 7 | Julio | 31 | 2.5364 | 78.6297 | Julio | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011874 | 0.091889 | 0.19165 | 0.29241 | 0.35087 | 0.38786 | 0.37737 | 0.33909 | 0.27781 | 0.22631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SanPedro | 8 | Agosto | 31 | 2.9468 | 91.3507 | Agosto | 0.12278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024431 | 0.13402 | 0.24627 | 0.33712 | 0.40236 | 0.42892 | 0.41068 | 0.38595 | 0.32313 | 0.21145 | 0.042471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SanPedro | 9 | Septiembre | 30 | 3.8098 | 114.2935 | Septiembre | 0.15874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031774 | 0.067586 | 0.20665 | 0.33644 | 0.43915 | 0.48969 | 0.52255 | 0.51383 | 0.47406 | 0.38105 | 0.25221 | 0.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SanPedro | 10 | Octubre | 31 | 4.4884 | 139.14 | Octubre | 0.18702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8402e-05 | 0.022534 | 0.12474 | 0.27517 | 0.40951 | 0.50684 | 0.57894 | 0.59521 | 0.57927 | 0.52637 | 0.43188 | 0.28812 | 0.14976 | 1.1689e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
SanPedro | 11 | Noviembre | 30 | 5.0827 | 152.48 | Noviembre | 0.21178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054286 | 0.036208 | 0.1535 | 0.31739 | 0.45414 | 0.56831 | 0.63973 | 0.66495 | 0.64768 | 0.58785 | 0.48883 | 0.33754 | 0.16453 | 0.016575 | 0 | 0 | 0 | 0
SanPedro | 12 | Diciembre | 31 | 5.354 | 165.9735 | Diciembre | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071075 | 0.035622 | 0.136 | 0.3017 | 0.45025 | 0.57293 | 0.64637 | 0.69032 | 0.68337 | 0.63782 | 0.53947 | 0.3918 | 0.21346 | 0.047767 | 0 | 0 | 0 | 0
Talagante | T | Enero a Diciembre | 365 | 4.1057 | 1498.5718 | Enero a Diciembre | 0.17107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014198 | 0.013559 | 0.093 | 0.24355 | 0.37581 | 0.47552 | 0.53691 | 0.55961 | 0.54206 | 0.49009 | 0.3975 | 0.27042 | 0.096891 | 0.0093417 | 0 | 0 | 0 | 0
Talagante | 1 | Enero | 31 | 5.4907 | 170.2131 | Enero | 0.22878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011413 | 0.026208 | 0.13558 | 0.31832 | 0.48153 | 0.60552 | 0.67854 | 0.70587 | 0.6928 | 0.6416 | 0.54495 | 0.40108 | 0.21446 | 0.043158 | 0 | 0 | 0 | 0
Talagante | 2 | Febrero | 28 | 5.3155 | 148.8345 | Febrero | 0.22148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014777 | 0.10432 | 0.28595 | 0.45709 | 0.57902 | 0.6626 | 0.69557 | 0.68794 | 0.63977 | 0.54537 | 0.39899 | 0.20974 | 0.034395 | 0 | 0 | 0 | 0
Talagante | 3 | Marzo | 31 | 4.8255 | 149.5903 | Marzo | 0.20106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029685 | 0.087746 | 0.25867 | 0.42064 | 0.54821 | 0.62433 | 0.66167 | 0.64325 | 0.58792 | 0.48817 | 0.3399 | 0.15927 | 0.0027504 | 0 | 0 | 0 | 0
Talagante | 4 | Abril | 30 | 3.8351 | 115.0532 | Abril | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067951 | 0.21487 | 0.34594 | 0.44947 | 0.51756 | 0.54 | 0.53223 | 0.48094 | 0.39001 | 0.24389 | 0.052255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Talagante | 5 | Mayo | 31 | 2.8026 | 86.8802 | Mayo | 0.11677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033774 | 0.14781 | 0.25495 | 0.33671 | 0.40008 | 0.42169 | 0.39966 | 0.35527 | 0.26856 | 0.18408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Talagante | 6 | Junio | 30 | 2.482 | 74.4596 | Junio | 0.10342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068882 | 0.12207 | 0.22468 | 0.30017 | 0.3466 | 0.37864 | 0.36491 | 0.329 | 0.25398 | 0.15505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Talagante | 7 | Julio | 31 | 2.5664 | 79.5571 | Julio | 0.10693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084738 | 0.12539 | 0.22878 | 0.30856 | 0.36052 | 0.37595 | 0.36824 | 0.33059 | 0.25813 | 0.20173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Talagante | 8 | Agosto | 31 | 2.9354 | 90.9972 | Agosto | 0.12231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04113 | 0.16321 | 0.26885 | 0.35782 | 0.39972 | 0.42422 | 0.41168 | 0.37293 | 0.28984 | 0.18625 | 0.019748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Talagante | 9 | Septiembre | 30 | 3.8426 | 115.278 | Septiembre | 0.16011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041921 | 0.093956 | 0.24285 | 0.36794 | 0.45885 | 0.50873 | 0.53373 | 0.51145 | 0.45162 | 0.35919 | 0.21867 | 0.091416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Talagante | 10 | Octubre | 31 | 4.5271 | 140.3388 | Octubre | 0.18863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5518e-05 | 0.027913 | 0.15717 | 0.31828 | 0.44548 | 0.535 | 0.59378 | 0.60465 | 0.57174 | 0.50443 | 0.40286 | 0.25292 | 0.11274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Talagante | 11 | Noviembre | 30 | 5.1938 | 155.8132 | Noviembre | 0.21641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069641 | 0.046208 | 0.19859 | 0.3669 | 0.50206 | 0.60577 | 0.66546 | 0.67445 | 0.64486 | 0.57677 | 0.46316 | 0.30658 | 0.12859 | 0.0074088 | 0 | 0 | 0 | 0
Talagante | 12 | Diciembre | 31 | 5.4515 | 168.9962 | Diciembre | 0.22715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088363 | 0.040437 | 0.18041 | 0.35828 | 0.51173 | 0.62115 | 0.68502 | 0.69892 | 0.67594 | 0.61022 | 0.50582 | 0.35586 | 0.17447 | 0.024388 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiltil | T | Enero a Diciembre | 365 | 4.3385 | 1583.5695 | Enero a Diciembre | 0.18077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013801 | 0.02553 | 0.1484 | 0.32156 | 0.45108 | 0.53984 | 0.58151 | 0.58819 | 0.55398 | 0.48402 | 0.37292 | 0.21009 | 0.055751 | 0.0042971 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiltil | 1 | Enero | 31 | 5.594 | 173.4144 | Enero | 0.23308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097114 | 0.041213 | 0.21909 | 0.40618 | 0.54816 | 0.64501 | 0.701 | 0.71782 | 0.69453 | 0.6189 | 0.50058 | 0.33632 | 0.1466 | 0.017654 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiltil | 2 | Febrero | 28 | 5.5163 | 154.4572 | Febrero | 0.22985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020398 | 0.18843 | 0.38423 | 0.53576 | 0.64051 | 0.70059 | 0.72223 | 0.70138 | 0.62507 | 0.50493 | 0.33769 | 0.14349 | 0.011616 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiltil | 3 | Marzo | 31 | 5.0407 | 156.2606 | Marzo | 0.21003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041908 | 0.16819 | 0.36169 | 0.50961 | 0.60971 | 0.65369 | 0.67181 | 0.64522 | 0.57595 | 0.45338 | 0.28652 | 0.10017 | 0.00052292 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiltil | 4 | Abril | 30 | 4.1544 | 124.633 | Abril | 0.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12938 | 0.307 | 0.43944 | 0.533 | 0.57163 | 0.58252 | 0.54659 | 0.47511 | 0.35769 | 0.20231 | 0.0097609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiltil | 5 | Mayo | 31 | 3.1065 | 96.3019 | Mayo | 0.12944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063332 | 0.21874 | 0.3373 | 0.41533 | 0.44909 | 0.4576 | 0.42493 | 0.35999 | 0.26191 | 0.11829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiltil | 6 | Junio | 30 | 2.6666 | 79.9978 | Junio | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009385 | 0.18265 | 0.29206 | 0.37575 | 0.41754 | 0.42386 | 0.38678 | 0.33147 | 0.2422 | 0.013361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiltil | 7 | Julio | 31 | 2.7909 | 86.518 | Julio | 0.11629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015317 | 0.17817 | 0.29409 | 0.37617 | 0.41903 | 0.4205 | 0.39437 | 0.34492 | 0.25038 | 0.11174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiltil | 8 | Agosto | 31 | 3.3149 | 102.763 | Agosto | 0.13812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081931 | 0.22451 | 0.34624 | 0.43698 | 0.46777 | 0.47398 | 0.43833 | 0.38338 | 0.2933 | 0.16604 | 0.002489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiltil | 9 | Septiembre | 30 | 4.0975 | 122.9257 | Septiembre | 0.17073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010488 | 0.15777 | 0.31794 | 0.44388 | 0.52363 | 0.55471 | 0.56151 | 0.51733 | 0.44787 | 0.34467 | 0.19012 | 0.027613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiltil | 10 | Octubre | 31 | 4.77 | 147.8692 | Octubre | 0.19875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8387e-05 | 0.061082 | 0.2269 | 0.38688 | 0.51178 | 0.59705 | 0.63825 | 0.62446 | 0.58006 | 0.50014 | 0.37558 | 0.21132 | 0.05641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiltil | 11 | Noviembre | 30 | 5.3833 | 161.4978 | Noviembre | 0.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068225 | 0.092327 | 0.27706 | 0.44678 | 0.57508 | 0.6588 | 0.69325 | 0.68803 | 0.64137 | 0.55378 | 0.42355 | 0.24824 | 0.071911 | 0.0062376 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiltil | 12 | Diciembre | 31 | 5.6274 | 174.45 | Diciembre | 0.23448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086989 | 0.076658 | 0.26619 | 0.44401 | 0.57954 | 0.66611 | 0.71157 | 0.71399 | 0.67689 | 0.59165 | 0.4669 | 0.29911 | 0.11057 | 0.015535 | 0 | 0 | 0 | 0

## Info_consumos
Plataforma Indice de Precios (Acond.icionamiento térmico y calefacción residencial)- Ministerio de Energía | https://indicesdeprecios.energia.gob.cl/calefaccion.html
Plataforma Índice de Precios - Informe In-Data 2025 | https://indicesdeprecios.energia.gob.cl/Informe%20Final%20ID%20584105-20-LE23%20-%20Calefacci%C3%B3n.pdf