## Descripción
Correo | Hoja | Documento
Solicitud CAPEX OPEX Planta comunitaria | Anexo_N3_economico_LMT_Talagant | Anexo_N3_economico_LMT_Talagante
| Anexo 4 | Anexo_Nº4_Económico_CasaSolarSocial_v1_(3)
| ASE-IND-CS-LIS-GRAL-001 REV.B | ASE-IND-CS-LIS-GRAL-001 REV.B
| FACTURA 4176 Eficiencia Energét | FACTURA 4176 Eficiencia Energética
| SGC_1157_1106800 Costo de Estud | SGC_1157_1106800 Costo de Estudio M. Energìa (003)
Solicitud de reunión información programa solar | 1. Presupuesto de Mantención Co | 1. Presupuesto de Mantención Completa - Planta FV 300kW
| 2. Presupuesto de Limpieza Pane | 2. Presupuesto de Limpieza Paneles FV - Planta FV 300kW
| Informe técnico de cierre Casa | Informe técnico de cierre Casa Solar (Abril 2025).docx
| JORNADA - MMA | JORNADA - MMA

## Anexo_N3_economico_LMT_Talagant
Item | Descripción | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1.1 | Ingeniería de detalle | Ingeniería de detalle | HH | 8 | 60000 | 480000
1.2 | Transformador 300 kVA | Transformador Distribución Aérea trifásico 300 kVA 13,2 kV/0,38 kV | Unidad | 1 | 9934590 | 9934590
1.3 | Reconectador de 27kV | Reconectador de 27kV Noja Power con control RC 10 o equipo similar | Unidad | 1 | 12718492 | 12718492
1.4 | Transformador Bifásico 5 kVA | Transformador Bifásico 5 kVA, 13,2 kV, 5 kVA Clase 15 kV | Unidad | 1 | 1192127 | 1192127
1.5 | Transformador Bifásico 5 kVA | Transformador Bifásico 5 kVA, 13,2 kV, 5 kVA Clase 15 kV | Unidad | 1 | 288955 | 288955
1.6 | Postes de hormigón armado | Postes de hormigón armado | Unidad | 12 | 288955 | 3467460
1.7 | Conductor de aluminio | Conductor de aluminio protegido 50mm² o superior trifásico 25 kV, para disposición de redes compactas. | mts | 459 | 20676 | 9490284
1.8 | Equipo compacto 15 kV | Equipo compacto 15 kV 3p (5-10-20/5A) Precisión ANSI 0,3 para empalme de media tensión. | Unidad | 1 | 3386565 | 3386565
1.9 | Pararrayo clase 15 kV | Pararrayo clase 15 kV | Unidad | 3 | 93600 | 280800
1.1 | Desconectadores Fusibles clase 15 kV | Desconectadores Fusibles clase 15 kV | Unidad | 5 | 45403 | 227015
1.11 | Elementos necesarios para disposición de redes compactas. | Crucetas, ferretería, aisladores, retenciones, abrazaderas, soportes, separadores y todos los elementos necesarios para disposición de redes compactas. | GL | 1 | 3471751 | 3471751
1.12 | Medidor bidireccional en el empalme | Medidor bidireccional en el empalme, que permita registrar los consumos y inyecciones de la energía para cumplir con la ley 21.118. | Unidad | 1 | 4876737 | 4876737
1.13 | Cubos seguros y vitarreales del sistema | Cubos seguros y vitarreales del sistema | GL | 1 | 2196721 | 2196721
1.14 | Mano de Obra | Mano de Obra | HH | 1 | 9350043 | 9350043
1.15 | Gastos Administrativos | Gastos Administrativos | GL | 1 | 1350000 | 1350000
1.16 | Trámite de conexión con empresa distribuidora | Trámite de conexión con empresa distribuidora | GL | 1 | 1200000 | 1200000
1.17 | Mantenimiento durante el primer año | Mantenimiento durante el primer año | GL | 1 | 890000 | 890000
Item | Descripción |  |  |  |  | Precio Total
1.19 | COSTO DIRECTO PROYECTO (1.1 al 1.18) |  |  |  |  | 64511860
1.2 | GASTOS GENERALES PROYECTO (% sobre 1.19) |  |  |  | 8.5% | 5483508
1.21 | UTILIDADES PROYECTO (% sobre 1.19) |  |  |  | 15% | 9676719
1.22 | VALOR NETO PROYECTO |  |  |  |  | 79062747
1.23 | I.V.A. PROYECTO (% sobre 1.22) |  |  |  | 19% | 15071908
1.24 | COSTO TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 94809654
Item | Descripción |  |  |  |  | Precio Total
1.25 | VALOR TOTAL OFERTA |  |  |  |  | 94809854

## Anexo_Nº4_Económico_CasaSolarSo
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1.1 | Ingeniería de detalle | HH | 400 | 8523 | 3409200
1.2 | Costo Módulos Fotovoltaicos | Unidad | 546 | 134400 | 73382400
1.3 | Inversores | Unidad | 3 | 4480000 | 13440000
1.4 | Estructura de Anclaje/soporte | GL | 546 | 62300 | 34015800
1.5 | Otros equipos y Materiales del Sistema | GL | 1 | 31139743 | 31139743
1.6 | Mano de Obra | HH | 4400 | 6000 | 26400000
1.7 | Gastos Administrativos | GL | 1 | 5604000 | 5604000
1.8 | Trámite de conexión ley N° 21.118 | GL | 1 | 2528300 | 2528300
1.9 | Mantenimiento durante el primer año | GL | 1 | 510000 | 510000
1.1 | Otros | GL | 1 | 13139920 | 13139920
Item | Descripción |  |  |  | Precio Total
1.11 | COSTO DIRECTO sistema 300 [kWp] (1.1 al 1.10) |  |  |  | 203569363
1.12 | GASTOS GENERALES PARA SISTEMA DE 300 [kWp] (% sobre 1.11) |  |  | 3% | 6107081
1.13 | UTILIDADES SISTEMAS DE 300 [kWp] (% sobre 1.11) |  |  | 7% | 14249855
1.14 | VALOR NETO SISTEMA DE 300 [kWp] |  |  |  | 223296299
1.15 | I.V.A. SISTEMAS DE 300 [kWp] (% sobre 1.14) |  |  | 19% | 42545997
1.16 | COSTO TOTAL POR SISTEMA DE 300 [kWp] |  |  |  | 266472296
| Descripción |  |  |  | Precio Total
| VALOR TOTAL OFERTA |  |  |  | 266472296

## ASE-IND-CS-LIS-GRAL-001 REV.B
ITEM Nº | IDENTIFICACIÓN EQUIPO O MATERIAL | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PESO Kg/un | DIMENSIONES mm | OBSERVACIONES | REV
1 | CS - PNL - 001 | PANEL FOTOVOLTAICO Marca: Sine Energy Modelo: SN550W-144M Potencia Nominal Máx.: 550 [Wp] | 546 | 27,5 | 2279 X 1133 X 35 |  | B
2 | CS - INV - 002 | INVERSOR ON-GRID (TRIFÁSICO) Marca: Solis Modelo: Solis-100K-5G-PRO Potencia Nominal CA: 100 [KW] | 3 | 93 | 1183 X 585 X 363 |  | B
3 | CS - INV - 003 | ANTENA WIFI SOLIS 3S | 1 | S/I | S/I |  | B
4 | CS - MFS - 004 | MEDIDOR DE FLUJO (TRIFÁSICO) Marca: Solis Modelo: Solis-EPM3-5G | 1 | 2,1 | 384 X 276 X 114 | Equipo de Monitoreo de flujos de energía eléctrica. | B
5 | CS - RMW - 005 | ROUTER MÓDEM WIFI Tipo: Para Tarjeta SIM | 1 | 2,1 | 384 X 276 X 114 | Equipo de Monitoreo de flujos de energía eléctrica. | B
6 | CS - STF - 006 | KIT 2X48 ESTRUCTURA MONOPOSTE 2V | 3 | S/I | Largo: 53000 | Estructura FV para montaje de 92 Paneles FV | B
7 | CS - STF - 007 | KIT 2X45 ESTRUCTURA MONOPOSTE 2V | 3 | S/I | Largo: 52000 | Estructura FV para montaje de 90 Paneles FV | B
8 | CS - JTT - 008 | ARANDELA CONDUCTORA DE JUNTA DE TOMA A TIERRA FOTOVOLTAICA Material: Cobre Tipo: Con Espiga | 534 | S/I | 28X50 |  | B
9 | CS - PRP - 009 | PERNO PARTIDO 8AWG Material: Cobre Tipo: Con Espiga | 12 | S/I | S/I |  | B
8 | CS - CRC - 010 | CERCO MALLA ROMBO Material: Acero Galvanizado Tipo: Malla 3D | 244 mts | S/I | S/I |  | B
9 | CS - PRT - 011 | KIT PUERTA ACCESO CERCO PERIMETRAL Material: Acero Galvanizado | 1 | S/I | Altura: 2000 Ancho: 1000 |  | B
10 | CS - TBR - 012 | TABLERO FOTOVOLTAICO INVERSOR Nº1 Material: Metálico Tipo: Doble Puerta Grado Protección: IP65 | 1 | S/I | 800 X 600 X 300 |  | B
11 | CS - TBR - 013 | TABLERO FOTOVOLTAICO INVERSOR Nº2 Material: Metálico Tipo: Doble Puerta Grado Protección: IP65 | 1 | S/I | 700 X 500 X 230 |  | B
12 | CS - TBR - 014 | TABLERO FOTOVOLTAICO INVERSOR Nº3 Material: Metálico Tipo: Doble Puerta Grado Protección: IP65 | 1 | S/I | 700 X 500 X 230 |  | B
13 | CS - TBR - 015 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO Material: Metálico Tipo: Doble Puerta Grado Protección: IP65 | 1 | S/I | 700 X 500 X 230 |  | B
14 | CS - TBR - 016 | TABLERO DE CONTROL RI Material: Metálico Tipo: Doble Puerta Grado Protección: IP65 | 1 | S/I | 400 X 300 X 200 |  | B
15 | CS - TBR - 017 | TABLERO GENERAL DE INYECCIÓN Material: Metálico Tipo: Doble Puerta Grado Protección: IP66 | 1 | S/I | 2000 X 1600 X 600 |  | B
16 | CS - BCP - 018 | BARRA COPPERWELD | 6 | 15 | ⌀ : 5/8" Largo: 1500 | Para construcción malla de tierra | B
17 | CS - CBL - 019 | CABLE DESNUDO 2AWG Material: Cobre Calibre: 33,6 mm2 | 22 mts | S/I | (⌀ : 0,258") | Para construcción malla de tierra | B
18 | CS - CRG - 020 | CAMARA REGISTRO Material: PVC | 1 | S/I | (⌀ : 160) (Alto: 250) | Cámara Registro malla de tierra | B
19 | CS - PRP - 021 | PERNO PARTIDO 8AWG Material: Cobre Tipo: Con Espiga | 12 | S/I | S/I | Se instalan 2 por cada mesa de estructura FV | B
20 | CS - CBL - 025 | CABLE RZ1-K 1 x 10AWG Color: Verde Calibre: 5,28 mm2 | 200 mts | S/I | S/I | Cable de tierra desde estructuras y paneles FV hacia cámara de registro de malla a tierra | B
21 | CS - CBL - 026 | CABLE FV H1Z2Z2-K 4MM2 Color: Rojo Calibre: 4 mm2 | 1100 mts | S/I | S/I | Desde Strings de Mesas 1, 2, 3 y 4 a Inversores 1, 2 y 3 | B
22 | CS - CBL - 027 | CABLE FV H1Z2Z2-K 4MM2 Color: Negro Calibre: 4 mm2 | 1100 mts | S/I | S/I | Desde Strings de Mesas 1, 2, 3 y 4 a Inversores 1, 2 y 3 | B
23 | CS - CBL - 028 | CABLE FV H1Z2Z2-K 6MM2 Color: Rojo Calibre: 6 mm2 | 850 mts | S/I | S/I | Desde Strings de Mesas 5 y 6 a Inversores 2 y 3 | B
24 | CS - CBL - 029 | CABLE FV H1Z2Z2-K 6MM2 Color: Negro Calibre: 6 mm2 | 850 mts | S/I | S/I | Desde Strings de Mesas 5 y 6 a Inversores 2 y 3 | B
25 | CS - CBL - 030 | CABLE RV-K 1 X 3/0AWG Calibre: 85 mm2 | 30 mts | S/I | S/I | Desde Inversores 1, 2 y 3 a Tablero FV de Inversores 1, 2 y 3 | B
26 | CS - CBL - 031 | CABLE RV-K 1X120MM2 Calibre: 120 mm2 | 120 mts | S/I | S/I | Desde Tableros FV a Tablero General de Inyección | B
27 | CS - CBL - 032 | CABLE RV-K 1X10MM2 Calibre: 10 mm2 | 20 mts | S/I | S/I | Desde Tablero General de Inyección a Tablero de Distribución de Alumbrado | B
28 | CS - CBL - 033 | CABLE RV-K 3X8MM2 Calibre: 6 mm2 | 300 mts | S/I | S/I | Desde Tablero de Distribución de Alumbrado a Cajas de Distribución de Luminarias | B
29 | CS - CBL - 034 | CABLE RV-K 3X2,5MM2 Calibre: 2,5 mm2 | 20 mts | S/I | S/I | Desde Cajas de Distribución de Luminarias a Luminarias | B
30 | CS - CBL - 035 | CABLE RV-K 3X8MM2 Calibre: 6 mm2 | 110 mts | S/I | S/I | Desde Tablero de Distribución de Alumbrado a 3 Enchufes | B
31 | CS - CBL - 036 | CABLE RV-K 3X2,5MM2 Calibre: 2,5 mm2 | 4 mts | S/I | S/I | Desde Tablero General de Inyección a Tablero de Control RI | B
32 | CS - CBL - 037 | CABLE RV-K 5X2,5MM2 Calibre: 2,5 mm2 | 4 mts | S/I | S/I | Desde Tablero General de Inyección a Medidor de Flujos | B
33 | CS - CBL - 038 | CABLE UTP Tipo: Cat 6E | 22 mts | S/I | S/I | Desde Medidor de Flujos a Inversor Nº 1 ¦ Desde Inversor Nº 1 a Inversor Nº 2 ¦ Desde Inversor Nº 2 a Inversor Nº 3 | B
34 | CS - BDJ - 045 | BANDEJA PORTA CONDUCTORES METÁLICA Tipo: Lisa Material: Galvanizado en Caliente Incluye: Tapa. | 1 | S/I | 3000 X 100 X 60 | Para Canalizar strings DC bajo Inversores Nº 1, 2 y 3 | B
35 | CS - CDT - 046 | CONDUIT 1 1/2" + ACCESORIOS Tipo: ISO Material: Galvanizado Incluye: Curvas, Coplas, Conectores Rectos, Flexible Metálico con Protección UV, Terminales Bushing, Omegas de Sujeción y CBezas de Servicios que sean necesarios, en caso de ser requeridos. | 78 | 9,69 | ⌀N : 1 1/2" ext: 48,3 Largo: 3000 | Para Canalizar strings DC desde Estructuras FV hacia cámaras de registro y desde cámaras de registro hacia los inversores Nº 1, 2 y 3 | B
36 | CS - CDT - 047 | CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO ASPIRADO 75MM + ACCESORIOS Material: Galvanizado con Cubierta de PVC Incluye: Curvas, Coplas, Conectores Rectos, Flexible Metálico con Protección UV, Terminales Bushing, Omegas de Sujeción y CBezas de Servicios que sean necesarios, en caso de ser requeridos. | 6 | S/I | ⌀N : 75 | Para Canalizar cables AC desde Inversores Nº 1, 2 y 3 hacia Tableros FV | B
37 | CS - CDT - 048 | CONDUIT TUBO PVC 75MM + ACCESORIOS Tipo: Clase III Material: PVC Rígido Incluye: Curvas, Coplas, Conectores Rectos, Flexible Metálico con Protección UV, Terminales Bushing, Omegas de Sujeción y CBezas de Servicios que sean necesarios, en caso de ser requeridos. | 4 | S/I | ⌀N : 75 ext: 75 Largo: 8000 | Para Canalizar cables AC desde Tablero FV hacia Tablero General de Inyección | B
38 | CS - CDT - 049 | CONDUIT 3/4" + ACCESORIOS Tipo: ISO Material: Galvanizado Incluye: Curvas, Coplas, Conectores Rectos, Flexible Metálico con Protección UV, Terminales Bushing, Omegas de Sujeción y CBezas de Servicios que sean necesarios, en caso de ser requeridos. | 8 | 4,14 | ⌀N : 3/4" ext: 26,9 Largo: 3000 | Para Canalizar cable UTP entre inversores y desde inversor Nº 1 hacia medidor de flujos | B
39 | CS - CMN - 050 | CAJA METÁLICA 100X100X75MM Tipo: Nema 4 Material: Galvanizado o Zincada | 2 | S/I | 100 X 100 X 75 | Paca canalización de cable UTP | B
40 | CS - CDT - 051 | CONDUIT 3/4" + ACCESORIOS Tipo: ISO Material: Galvanizado Incluye: Curvas, Coplas, Conectores Rectos, Flexible Metálico con Protección UV, Terminales Bushing, Omegas de Sujeción y CBezas de Servicios que sean necesarios, en caso de ser requeridos. | 4 | 4,14 | ⌀N : 3/4" ext: 26,9 Largo: 3000 | Para Canalizar cables de transferencia de corrientes y cables AC que se conectan a Medidor de Flujos | B
41 | CS - CDT - 052 | CONDUIT 3/4" + ACCESORIOS Tipo: ISO Material: Galvanizado Incluye: Curvas, Coplas, Conectores Rectos, Flexible Metálico con Protección UV, Terminales Bushing, Omegas de Sujeción y CBezas de Servicios que sean necesarios, en caso de ser requeridos. | 5 | 4,14 | ⌀N : 3/4" ext: 26,9 Largo: 3000 | Para Canalizaciones desde Tablero de Control RI hacia Tablero General de Inyección | B
42 | CS - CDT - 053 | CONDUIT 1" + ACCESORIOS Tipo: ISO Material: Galvanizado Incluye: Curvas, Coplas, Conectores Rectos, Flexible Metálico con Protección UV, Terminales Bushing, Omegas de Sujeción y CBezas de Servicios que sean necesarios, en caso de ser requeridos. | 2 | 5,94 | ⌀N : 1" ext: 33,7 Largo: 3000 | Para Canalizar cables AC desde Tablero de Distribución de Alumbrado hacia Tablero General de Inyección | B
43 | CS - CDT - 054 | CONDUIT 3/4" + ACCESORIOS Tipo: ISO Material: Galvanizado Incluye: Curvas, Coplas, Conectores Rectos, Flexible Metálico con Protección UV, Terminales Bushing, Omegas de Sujeción y CBezas de Servicios que sean necesarios, en caso de ser requeridos. | 1 | 4,14 | ⌀N : 3/4" ext: 26,9 Largo: 3000 | Para Canalizar cables AC de alumbrado | B
44 | CS - CMN - 055 | CAJA METÁLICA 150X150X100MM Tipo: Nema 4 Material: Galvanizado o Zincada | 2 | S/I | 150 X 150 X 100 | Paca canalizado de cables AC para alumbrado y enchufes | B
45 | CS - CDT - 056 | CONDUIT 1 1/2" + ACCESORIOS Tipo: ISO Material: Galvanizado Incluye: Curvas, Coplas, Conectores Rectos, Flexible Metálico con Protección UV, Terminales Bushing, Omegas de Sujeción y CBezas de Servicios que sean necesarios, en caso de ser requeridos. | 4 | 9,69 | ⌀N : 1 1/2" ext: 48,3 Largo: 3000 | Para Canalizar cables AC de enchufes | B
46 | CS - CDT - 057 | CONDUIT TUBO PVC 32MM + ACCESORIOS Tipo: Clase III Material: PVC Rígido Incluye: Curvas, Coplas, Conectores Rectos, Flexible Metálico con Protección UV, Terminales Bushing, Omegas de Sujeción y CBezas de Servicios que sean necesarios, en caso de ser requeridos. | 58 | S/I | ⌀N : 32 ext: 32 Largo: 6000 | Paca canalizado de cables AC para alumbrado y enchufes | B
47 | CS - ECF - 058 | ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTA 3X16A Capacidad: 3X16A Grado Protección: IP65 | 3 | S/I | S/I |  | B
48 | CS - CMK - 059 | CAJA METÁLICA 100X65X85MM Tipo: Knock Out o Prepicada Material: Galvanizado o Zincado | 20 | S/I | 100 X 65 X 85 | Para canalizado de cable AC de Alumbrado | B
49 | CS - CDT - 060 | CONDUIT 3/4" + ACCESORIOS Tipo: ISO Material: Galvanizado Incluye: Curvas, Coplas, Conectores Rectos, Flexible Metálico con Protección UV, Terminales Bushing, Omegas de Sujeción y CBezas de Servicios que sean necesarios, en caso de ser requeridos. | 7 | 4,14 | ⌀N : 3/4" ext: 26,9 Largo: 3000 | Para Canalizar cables AC de alumbrado | B
50 | CS - LLS - 061 | LUMINARIA LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO Potencia: 50W Grado Protección: IP65 | 20 | S/I | S/I |  | B
51 | CS - CRG - 062 | CAMARA REGISTRO Material: Polipropileno Reforzado | 2 | S/I | 680 X 880 X 800 | Cámara Registro para cableado DC / Cámara de Registro para Cableado AC por otros desde transformador por otros hasta Tablero General de Inyección | B
52 | CS - CDT - 063 | CONDUIT 3/4" + ACCESORIOS Tipo: ISO Material: Galvanizado Incluye: Curvas, Coplas, Conectores Rectos, Flexible Metálico con Protección UV, Terminales Bushing, Omegas de Sujeción y CBezas de Servicios que sean necesarios, en caso de ser requeridos. | 6 | 4,14 | ⌀N : 3/4" ext: 26,9 Largo: 3000 | Para Canalizar cable de tierra verde desde Cámara de Registro de malla de tierra hacia Cámara de Registro de cables DC | B
53 | CS - CDT - 064 | CONDUIT 1" + ACCESORIOS Tipo: ISO Material: Galvanizado Incluye: Curvas, Coplas, Conectores Rectos, Flexible Metálico con Protección UV, Terminales Bushing, Omegas de Sujeción y CBezas de Servicios que sean necesarios, en caso de ser requeridos. | 2 | 5,94 | ⌀N : 1" ext: 33,7 Largo: 3000 | Para Canalizar cable de tierra desde Cámara de Registro de malla de tierra hacia Tablero General de Inyección | B
54 | CS - CDT - 065 | CONDUIT TUBO PVC 50MM + ACCESORIOS Tipo: Clase III Material: PVC Rígido Incluye: Curvas, Coplas, Conectores Rectos, Flexible Metálico con Protección UV, Terminales Bushing, Omegas de Sujeción y CBezas de Servicios que sean necesarios, en caso de ser requeridos. | 23 | S/I | ⌀N : 50 ext: 50 Largo: 6000 | Paca canalizado de cables AC para alumbrado y enchufes | B

## 1. Presupuesto de Mantención Co
ITEM | JORNADA HOMBRE | PRECIO UNITARIO | TOTAL
ACTIVIDADES | 16,0 | 75000 | 1200000
LIMPIEZA DE PANELES FV Y CHEQUEO VISUAL DE ESTRUCTURA FV | 10,0 | 75000 | 750000
VERIFICACIÓN ESTADO DE PANELES FV | 1,0 | 75000 | 75000
Revisión con Cámara Térmica
Chequeo Visual Estado de Conectores MC4
Revisón y Reaprete de Grapas Medias y Finales (Spot 20%)
VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DETALLADA | 1,5 | 75000 | 112500
Revisión puntos de Corrosión
Revisón de Ángulo de Inclinación
Revisón y Reaprete de Pernos Estructurales (100%)
VERIFICACIÓN ESTADO DE INVERSORES | 1,0 | 75000 | 75000
Revisión y Limpieza de Ventiladores
Revisión de Conectores MC4
Revisión Seccionadores DC
Torque Terminales AC
Revisón Estado de Pantalla LCD
Medición de Strings
VERIFICACIÓN ESTADO DE TABLERO ELÉCTRICOS | 0,5 | 75000 | 37500
Revisión de Señaleticas
Revisión y Limpieza de Ventiladores
Revisión de Goma de Sellado
Revisión de Luces Pilotos
Revisión de Analizador de Red
Revisión de Protecciones
Revisión de Cableado
Revisión de Terminales de Conexión
Revisión y Reaprete con Torque de Terminales
Revisión de Existencia de Planos
VERIFICACIÓN ESTADO DE CANALIZACIONES | 0,5 | 75000 | 37500
Reaprete de Sistema de Sujeción
Revisión y Reapertura de Cajas de Paso
Revisión de Pintura de Canalizaciones de PVC
VERIFICACIÓN ESTADO DE SISTEMA PUESTA TIERRA | 0,5 | 75000 | 37500
Medición de SPT
Medir continuidad de Estructura, Canalizaciones y Equipos
Revisar Cableado y Conexiones
VERIFICACIÓN SISTEMA DE MONITOREO | 0,5 | 75000 | 37500
Revisión de Router
Revisión de SIM M2M
Revisión de la Funcionalidad del Sistema
VERIFICACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO | 0,5 | 75000 | 37500
Revisión de Focos Led
Revisión de la Programación de Encendido de los Focos
Revisión de la Orientación de los Focos
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
REALIZACIÓN INFORME DE MANTENCIÓN | 2 | 95000 | 190000
ctividades de Mantenimiento Realizadas
Actividades de Mejoras u Correcciones Realizadas
Registro Fotográfico de Actividades Realizadas
Detalle de Daños que deben ser Reparados
Resumen y/o Conclusiones Finales
TRANSPORTE, ESTADÍA Y COLACIÓN DEL PERSONAL |  |  | 765000
TRANSPORTE (VIAJE IDA Y VUELTA) | 1 | 65000 | 65000
ESTADÍA (DÍA PARA 4 PERSONAS) | 3 | 100000 | 300000
COLACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA DIARIO X PERSONA) | 16 | 25000 | 400000
|  | SUBTOTAL | 2155000
|  | IVA 19% | 409450
|  | TOTAL | 2564450

## 2. Presupuesto de Limpieza Pane
ITEM | JORNADA HOMBRE | PRECIO UNITARIO | TOTAL
ACTIVIDADES | 10,0 | 75000 | 750000
LIMPIEZA DE PANELES FV Y CHEQUEO VISUAL DE ESTRUCTURA FV | 10,0 | 75000 | 750000
VERIFICACIÓN ESTADO DE PANELES FV | 0,0 | 75000 | 0
Revisión con Cámara Térmica
Chequeo Visual Estado de Conectores MC4
Revisón y Reaprete de Grapas Medias y Finales (Spot 20%)
VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DETALLADA | 0,0 | 75000 | 0
Revisión puntos de Corrosión
Revisón de Ángulo de Inclinación
Revisón y Reaprete de Pernos Estructurales (100%)
VERIFICACIÓN ESTADO DE INVERSORES | 0,0 | 75000 | 0
Revisión y Limpieza de Ventiladores
Revisión de Conectores MC4
Revisión Seccionadores DC
Torque Terminales AC
Revisón Estado de Pantalla LCD
Medición de Strings
VERIFICACIÓN ESTADO DE TABLERO ELÉCTRICOS | 0,0 | 75000 | 0
Revisión de Señaleticas
Revisión y Limpieza de Ventiladores
Revisión de Goma de Sellado
Revisión de Luces Pilotos
Revisión de Analizador de Red
Revisión de Protecciones
Revisión de Cableado
Revisión de Terminales de Conexión
Revisión y Reaprete con Torque de Terminales
Revisión de Existencia de Planos
VERIFICACIÓN ESTADO DE CANALIZACIONES | 0,0 | 75000 | 0
Reaprete de Sistema de Sujeción
Revisión y Reapertura de Cajas de Paso
Revisión de Pintura de Canalizaciones de PVC
VERIFICACIÓN ESTADO DE SISTEMA PUESTA TIERRA | 0,0 | 75000 | 0
Medición de SPT
Medir continuidad de Estructura, Canalizaciones y Equipos
Revisar Cableado y Conexiones
VERIFICACIÓN SISTEMA DE MONITOREO | 0,0 | 75000 | 0
Revisión de Router
Revisión de SIM M2M
Revisión de la Funcionalidad del Sistema
VERIFICACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO | 0,0 | 75000 | 0
Revisión de Focos Led
Revisión de la Programación de Encendido de los Focos
Revisión de la Orientación de los Focos
ITEM | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
REALIZACIÓN INFORME DE MANTENCIÓN | 0,5 | 95000 | 47500
Actividades de Mantenimiento Realizadas
Actividades de Mejoras u Correcciones Realizadas
Registro Fotográfico de Actividades Realizadas
Detalle de Daños que deben ser Reparados
Resumen y/o Conclusiones Finales
TRANSPORTE, ESTADÍA Y COLACIÓN DEL PERSONAL |  |  | 465000
TRANSPORTE (VIAJE IDA Y VUELTA) | 1 | 65000 | 65000
ESTADÍA (DÍA PARA 4 PERSONAS) | 2 | 100000 | 200000
COLACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA DIARIO X PERSONA) | 8 | 25000 | 200000
|  | SUBTOTAL | 1262500
|  | IVA 19% | 239875
|  | TOTAL | 1502375

## Informe técnico de cierre Casa
Pág. 43
Tema
Enlace
Ahorro general de los SFV
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MDyaYyJyJO2SPimm8EcCEtcrv27xcAk3B3-66q5s7Bw/edit?usp=sharing
Ahorro por región de los SFV
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19pCBHg7lH8Yws7YqkoaOoUVUtH_WwctvGqFx3fkLJOQ/edit?usp=sharing
Análisis de género
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LhPcTrJx1rPraUfrB5TIdWLs7LJ7K2g1cDvm-cdPtUE/edit?usp=sharing
Análisis de ejecución Casa Solar 1.0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15_sumKRYzqnWX9PGhEi1XMPp236CoC1j/edit?usp=sharing&ouid=100288082001588900999&rtpof=true&sd=true
Análisis de ejecución Casa Solar 2.0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHe9E7Voyp2h5OEFIQbGeL1-aadVCgQh/edit?usp=sharing&ouid=100288082001588900999&rtpof=true&sd=true
Financiamiento e Inversión del programa
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x69L1vb5TMZm0tO38JOYe23mpqgvzYiIZEEDba0a_f0/edit?usp=sharing
Jornadas y presentaciones
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17cFWPOY0rKPviP7uom0lpmlWVTUVcN-LP0c-n5xL9hs/edit?usp=sharing
Valores licitados de SFV
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BUu1e2gugcNqmxx9o9Nymlu3ilpPpl135MvXV-
Análisis de factibilidad y visitas
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SF_l9CbxofH80soW1b_apJuaRe-y_M7u/edit?usp=sharing&ouid=100288082001588900999&rtpof=true&sd=true